# Протокол мережі “CorNet”

v1.1

## Призначення

Локальна промислова мережа CorNet призначена для віддаленого управління і збору даних з лічильників-коректорів об’єму газу ОКВГ-01. В даному документі описано протокол обміну даними і функціонування мережі в цілому.

## Фізичний рівень

На фізичному рівні використовується напівдуплексний інтерфейс RS-485 і екранована вита пара як середовище передачі сигналів. Хвильовий опір кабеля – 120 Ом. Топологія мережі – шина с термінаторами (резистори 120 Ом) на кінцях сегменту. До одного сегменту RS-485 може бути підключено до 32-ох пристроїв і його довжина може досягати 1200 метрів. В коректорах ОКВГ-01 для виконання вимог щодо іскробезпеки, використовується модифікований драйвер RS-485, тому на одному сегменті може бути встановлено не більше шести коректорів.

На Рис.1 показано структуру мережі CorNet. Коректори послідовно об’єднуються між собою за допомогою RS-485 і під’єднуються через модуль перетворювача інтерфейсів до послідовного порта комп’ютера. Модуль перетворювача інтерфейсів здійснює узгодження дуплексного інтерфейсу RS-232 з напівдуплексним RS-485. Для управління передачею даних через перетворювач використовується сигнал RTS интерфейсу RS-232. При RTS > +3V (“space”) відбувається передача даних від комп’ютера до коректора, а при RTS < -3V (“mark”) у зворотньому напрямку.

RS-485 (до 1200 м) RS-232 Вибухонебезнечна зона Безпечна зона

Рис.1 Структура мережі CorNet

Дані в мережі передаються асинхронно по 10 біт – стартовий біт, 8 біт даних (молодший біт перший) і стоп-біт. Швидкість передачі повинна бути однаковою для всіх приладів на одному сегменті і вибирається з можливих: 4800, 9600, 19200, 38400.

Мережа в цілому може складатися з декількох сегментів. Кожен з яких, через свій перетворювач інтерфейсів, підключаєтся до окремого порта RS-232 комп’ютера.

## Канальний рівень

Работа мережі організована за принципом master-slave. Комп’ютер під управлінням відповідного програмного забезпечення є master, а коректори – це slave-пристрої і вони можуть передавати дані в мережу тільки по команді майстра.

Кожний slave-пристрій в мережі повинен мати унікальну адресу з діапазону 1…126. Майстер має адресу 0, а адреса 127 є спільною (широкомовною) для всіх пристроїв. Slave обробляє тільки команди, адресовані на його власну або широкомовну адресу. Команди для інших адрес ігноруються.

Для виділення в потоці даних адресних байт  використовується процедура байт-стафінгу (екрануючий символ 0xFA). Для передачі адреси майстер формує послідовність 0xFA,<adr>, при цьому адреса не може бути рівна 0xFA. При передачі в блоці даних коду 0xFA – він подвоюється. На боці приймача проводиться обернене перетворення потоку, а саме,  виділяються адресні байти, а подвоєні 0xFA замінюються одним байтом. Така ж   процедура відбувається  і при передачі даних від slave до майстра.

Цикли обміну між майстром і slave можуть бути трьох видів:

- проста команда;

- команда + запис блоку даних в slave;

- команда + читання блоку даних з slave.

В останніх двох випадках довжина блоку, який передається чи приймається, задається майстром в командному пакеті.

0xFA; Adr; Cmd; Adr. Param; CRC-16.

Рис.2 Проста команда

Командний пакет (Рис.2) має фіксовану структуру і довжину. Спочатку майстер формує адресу slave (0xFA,Adr), потім передає код команди (Cmd), два байта параметрів команди (Param), і повторно адресу slave (Adr). Завершується пакет двома байтами контрольної суми (CRC-16), яка обчислена для вищенаведених чотирьох байт. Послідовність байт в полях CRC-16 і Param. – Hi,Lo: спочатку старший байт слова, потім молодший.

0xFA; Adr; Cmd; Adr. Length; CRC-16. CRC-16.

Рис.3 Команда + запис (читання) блоку даних

В командах з записом чи читанням блоку даних (Рис.3) майстер спочатку передає командний пакет, а потім передає чи приймає пакет даних змінної довжини. Пакет даних складається з блоку даних, довжина якого задається в полі параметрів команди, і двох байт контрольної суми CRC-16.

Для обчислення  контрольної суми CRC-16 використовується поліном 0x1021 (аналогічний тому, який використовується в протоколі XMODEM). Початкове значення контрольної суми при розрахунках приймається рівним нулю.

При запису блоку даних в slave, між командою і блоком даних повинна бути затримка мінімум 0.5 мс (рекомендоване значення – 1 мс) для того щоб slave встиг обробити команду та підготуватися до приймання блоку. При читанні блоку даних з slave після видачі останнього байта команди майстер повинен максимально швидко (в межах 0.5 мс) переключити напівдуплексний інтерфейс RS-485 на приймання. При видачі майстром послідовності команд – між командами повинна бути мінімальна затримка 1 мс (рекомендоване значення – 3 мс).

## Функціонування мережі

### Сеанси зв’язку

Оскільки коректори є пристроями з батарейним живленням і більшу частину часу знаходяться в економічному режимі, контроль інтерфейсу здійснюється ними один раз за період вимірювань (1…10 с). Тому вводиться поняття сеансу зв’язку – майстер спочатку повинен перевести всі slave на сегменті мережі в режим готовності до обміну даними. Для ініціювання сеансу зв’язку майстер формує преамбулу – на протязі певного часу видає в лінію послідовність 0xFA,0x00. Тривалість преамбули повинна перевищувати максимальний період вимірювань встановлений в коректорах.

Slave виявивши ситуацію обміну даними в мережі переходить в режим очікування адреси. В якому він контролює всі байти, які передаються по мережі, і при отриманні власної або широкомовної адреси переходить в режим приймання команди. Після завершення обміну даними з майстром, або при прийманні помилкової команди, slave повертається в режим очікування адреси.

Протягом одного сеансу зв’язку майстер може здійснювати обмін даними з декількома slave. Всі slave на сегменті протягом одного сеансу зв’язку знаходяться в режимі готовності до обміну даними. Закінчення сеансу зв’язку і повернення slave-пристроїв в економний режим роботи здійснюється або за командою майстра, або по закінченні часу таймаута (12 с)  після завершення передачі даних в мережі (таймаут сеансу).

### Діаграма станів slave

На Рис.4 наведена діаграма станів slave обміну даними по мережі. Як було сказано вище, більшу частину часу slave знаходиться в економному режимі работи (“SLEEP”). Перевірка інтерфейсу здійснюється один раз за період вимірювань. Якщо буде зафіксовано трафік по мережі (під час перевірки буде прийнято хоча би один байт), slave переходить в режим очікування адреси (“WAIT ADDRESS”). В цьому режимі slave приймає всі байти, які передаються по мережі, але виділяє в потоці тільки адресні байти – байти даних ігноруються. При отриманні своєї або широкомовної адреси (127) slave переходить до приймання пакету команди (“GET COMMAND”).

Якщо в стані “WAIT ADDRESS”, протягом часу таймауту сеансу (12 с) не буде прийнято жодного байта, slave завершує сеанс зв’язку і повертається в економний режим роботи.

Рис.4 Діаграма станів slave

В режимі “GET COMMAND” slave приймає пакет з 4-х байт команди і 2-х байт контрольної суми. Реальна кількість прийнятих байт може бути більша через процедуру байт-стафінга (подвоєння коду 0xFA). В процесі приймання slave обчислює контрольну суму і порівнює її з прийнятою. Також контролюється поле адреси в команді і діапазон допустимих кодів команд. В командах приймання і передачі блоку даних додатково перевіряється максимально допустима довжина блоку. При виявлені невідповідностей встановлюються відповідні біти в регістрі статусу і відбувається повернення до стану “WAIT ADDRESS”. Зупинка приймання команди і перехід до режиму очікування адреси відбувається також у випадку приймання адресного байта (будь-якого) або якщо міжсимвольна пауза перевищить значення таймаута приймання (2 с).

Після отримання коректної команди slave переходить до її виконання. Група з п’яти команд (системні команди) виконуються, з найвищим пріоритетом, відразу при їх надходженні. До системних належать команди приймання та передачі блоку, видачі статусу, завершення сеансу і пуста команда (на діаграмі не показана). Всі решта команди (прикладні) запускаються на виконання окремим процесом (“START EXECUTE”) з меншим, у порівнянні з системними командами, пріоритетом. Прикладні команди не призначені для приймання чи передачі даних по мережі, вони лише готують дані у внутрішньому буфері slave для подальшої їх передачі або використовують прийняті раніше дані з буфера. Всі пересилки даних по мережі здійснюються тільки системними  командами приймання і передачі блоку та видачі статусу.

Час виконання прикладних команд не детермінований і залежить від типу команди та завантаження процесора slave. На час виконання прикладної команди в регістрі статусу інтерфейсу виставляється прапорець зайнятості “BUSY” і наступні прикладні команди будуть ігноруватися, поки не завершиться виконання попередньої команди. Системні команди можуть оброблятись паралельно з виконанням прикладних команд. Таким чином, майстер має можливість, періодично перевіряючи значення статусу, визначити момент завершення прикладної команди.

По команді передачі блоку slave переходить в режим “SEND BLOCK” і здійснює передачу вказаної в команді кількості байт з буфера. Після виводу останнього байта блоку slave переключається на приймання і переходить в стан очікування адреси. Команда видачі статусу “SEND STATUS” виконується аналогічно команді передачі блоку, тільки кількість байт в блоці є фіксована (2 байта).

По команді приймання блоку slave переходить в режим “RECEIVE BLOCK” і здійснює приймання в буфер вказаної в команді кількості байт. Після приймання останнього байта блоку slave переходить в стан очікування адресу. Приймання блоку може бути перерване достроково, якщо буде прийнято адресний байт (будь-який) або міжсимвольна пауза перевищить значення таймаута приймання (2 с).

### Процедури обміну

Виходячи з вищеописаних принципів роботи slave, майстер повинен дотримуватись наступних правил обміну даними:

- для передачі даних в slave:

  - дочекатися завершення попередньої команди (періодично перевіряючи статус);

  - переслати блок даних в буфер slave;

  - видати прикладну команду, яка буде використовувати дані з буфера;

- для читання даних з slave:

  - дочекатися завершення попередньої команди;

  - видати прикладну команду для підготовки необхідних даних в буфері;

  - дочекатися завершення попередньої команди;

  - прочитати блок даних з буфера slave.

## Команди і структури даних

Нижче наведено детальний опис команд і даних коректора ОКВГ-01. Дані представлені у вигляді структур на мові C. При цьому діють такі узгодження:

- розміри простих типів даних:

  - char, uchar – 1 байт;

  - short, ushort, int, uint – 2 байта;

  - long, ulong, float – 4 байта.

- порядок байт в простих типах даних – big endian (тобто, старший байт за молодшою адресою);

- поля в структурах не вирівнюються;

- код команди має тип uchar, а параметр команди – short.

Складні типи даних утворюються з простих. Повне визначення всіх типів даних, які використовуються, і констант наведено в додатку 1.

Код:	0	Параметр:	0		Порожня команда

Опис:

Ніяких дій не виконується, за виключенням встановлення прапорців в регістрі статусу.

Дані:

Відсутні.

Код:	1	Параметр:	0		Читання статусу slave

Опис:

Читання з slave блоку даних, який складається з двох байт статусу (sl_stat_t). Тип помилки визначається встановленням в ‘1’ відповідного біту (прапорця) в регістрі статусу. Перший байт характеризує попередній цикл обміну, а другий – статус виконання команди. Нульові значення обох байт статусу свідчать про відсутність помилок.

Дані:

typedef

struct {

uchar io;      // статус попереднього циклу обміну:

//   &0x01 - вихід за таймаутом

//   &0x02 - помилка в командному пакеті (CRC, adr)

//   &0x04 - помилка в блоці даних (CRC)

//   &0x08 – зупинка приймання пакету
                  //           (прийнято адресний байт)

uchar cmd;     // статус виконання команди:

//   &0x10 - невідома команда

//   &0x20 - помилка виконання команди
                  //           (неправильні параметри, …)

//   &0x80 – виконання попередньої команди
                  //           не закінчено

}

sl_stat_t;

Код:	2	Параметр:	<blksize>	Запис блоку в slave (master -> slave)

Опис:

Запис в slave блоку даних розміром <blksize>. Розмір блоку може бути встановлений від 0 до максимального розміру буфера slave. Якщо вказаний в команді розмір блоку перевищує розмір буфера, в регістрі статусу встановлюється прапорець помилки командного пакету і приймання блоку не відбувається.

Дані:

Масив байт розміром <blksize>

Код:	3	Параметр:	<blksize>	Читання блоку із slave (master <- slave)

Опис:

Читання з slave блоку даних розміром <blksize>. Розмір блоку може бути встановлений від 0 до максимального розміру буфера slave. Якщо вказаний в команді розмір блоку перевищує розмір буфера, в регістрі статусу встановлюється прапорець помилки командного пакету і передача блоку  не відбувається.

Дані:

Масив байт розміром <blksize>

Код:	4	Параметр:	0		Закінчення сеансу зв’язку

Опис:

За даною командою slave закінчує поточний сеанс зв’язку і переходить в економний режим роботи (“SLEEP” на діаграмі станів slave).

Дані:

Відсутні.

Код:	5	Параметр:	0		Екран і поточний стан консолі

Опис:

Slave копіює в мережевий буфер поточний вміст екрану і значення параметрів роботи консолі (sl_con_t). Дана команда призначена для реалізації режиму віддаленого терміналу.

Дані:

typedef

struct {

uchar mode;    // режим роботи консолі: CON_MODE_*

uchar tmc;     // лічильник таймауту консолі, (cn_tm0..0), sec

uchar edf;     // прапорець режиму редагування стрічки

// наступні параметри дійсні тільки при
      // mode == CON_MODE_NORMAL

uchar st;      // байт статусу консолі: CON_ST_*

uchar adr;     // поточна адреса в LCD

uchar crow;    // поточна позиція курсора: стрічка (0...CON_ROWS-1)

uchar ccol;    // поточна позиція курсора: стовбець (0...CON_COLS-1)

uchar scr[CON_ROWS*CON_COLS];    // буфер екрану (!!! lcd charset)

}

sl_con_t;

Код:	6	Параметр:	<scancode>	Ввід символа в буфер клавіатури

Опис:

Значення параметра команди <scancode> вводиться в буфер клавіатури slave. Діапазон значень <scancode> - 0…255. Коди 0…31 призначені для імітації натискання окремих клавіш консолі або їх комбінацій. Решта значень (32…255) використовуються при вводі даних в режимі редагування і відповідають кодуванню CP-866. Команда призначена для реалізації режиму віддаленого терміналу.

Дані:

| scancode | Клавіша |
| --- | --- |
| 1 | [x] |
| 2 | [<] |
| 3 | [>] |
| 4 | [] |
| 5 | [o] |
| 8 | backspace |
| 17 | [o]+[x] |
| 18 | [o]+[<] |
| 19 | [o]+[>] |
| 20 | [o]+[] |
| 26 | [x]+[<] |
| 27 | [x]+[>] |

Код:	7	Параметр:	0		Виключення індикатора коректора

Опис:

За даною командою slave виключає LCD-індикатор консолі. Для його включення необхідно зимітувати за допомогою команди вводу символа в буфер клавіатури натиснення будь-якої клавіші.

Дані:

Відсутні.

Код:	8	Параметр:	0		Конфігурація: інформація

Опис:

В мережевий буфер копіюється інформація про коректор (sl_info_t) – серійний номер пристрою, версія і дата компіляції програмного забезпечення, а також інформація, яка вводиться користувачем при конфігуруванні. Символьні стрічки завершуються нульовим символом ‘\0’.

Дані:

typedef

struct {

uchar s[6][20];   // 6 символьних стрічок: інформація, яка вводиться
                     //    користувачем

uchar fw[6][20];  // 6 стрічок: 0,1-назва пристрою;
                     //            2,3-версія firmware;
                     //            4,5-дата/час компіляції;

ushort sernum;    // серійний номер пристрою

}

sl_info_t;

Код:	8	Параметр:	1		Конфігурація: давач температури

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації давача температури (sl_temcfg_t).

Дані:

typedef

struct {

uchar type;    // тип давача: TEM_RTD_*

short R0;      // опір RTD при 0'C, R(Ohm)*100;

uchar on;      // прапорець підключення давача: 1-підключений;

//    0-не підключений(викор. знач. def);

float def;     // значення температури по замовчуваню

float mn;      // граничне значення для alarm: min

float mx;      // граничне значення для alarm: мах

uchar ps_on;   // прапорець вимірювання температури давача тиску:

// 0 - не підключений, 1 - підключений;

short CfA[2];  // буфера таблиці передаточної функції каналу

short CfB[2];  // вимірювання R*100 = F(adc);

float CfK[2];  // y = (CfK[0] * x) + CfK[1];

}

sl_temcfg_t;

Код:	8	Параметр:	2		Конфігурація: давач тиску

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації давача тиску (sl_presscfg_t).

Дані:

typedef

struct {

uchar type;    // тип давача: PR_SENS_*

uchar on;      // прапорець підключення давача: 1-підключений;

//    0-не підключений(викор. знач. def);

float def;     // значення тиску по замовчуваню, MPa;

float mn;      // граничне значення для alarm: min, MPa

float mx;      // граничне значеняе для alarm: мах, MPa

float vex;     // напруга живлення моста (паспортна), mV;

float mvv;     // reserved;

short CfA[2];  // буфера таблиці передаточної функції

short CfB[2];  // каналу вимірювань U(mV)*100 = F(adc);

float CfK[2];  //

// таблиця функції перетворення давача тиску, P = F(u,t);

short Tt[PR_TSZ_T];           // температура, 'C

short Tu[PR_TSZ_T][PR_TSZ_U]; // напруга, mV*100

short Tp[PR_TSZ_T][PR_TSZ_U]; // тиск, MPa*1000

table_t pFu[PR_TSZ_T];

table2_t F;

}

sl_presscfg_t;

Код:	8	Параметр:	3		Конфігурація: давача об’єму

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації тахометричного давача (sl_thcfg_t).

Дані:

typedef

struct {

float   vn;    // об’єм (м3), для якого знімались характеристика

// турбінки; об’єм/(1 имп.): v1[i] = vn/N[i];

short T[VOL_TSZ]; // період між імпульсами турбінки,

// 1==0.01sec (firmware <= v2.8),

// 1==0.04sec (firmware >= v2.9)

short N[VOL_TSZ]; // кількість імпульсів для об’єму th.vn

table_t Ftbl;     // таблиця функції перетворення давача об’єму

// firmware >= v2.9

float   Qmin;     // мінімальна витрата (при робочих умов.), м3/год

float   Qsens;    // поріг чутливості турбінки, м3/год

// firmware >= v2.10

float   Qmax;     // максимальна витрата (при робочих умов.), м3/год

float   dV;    // константний коефіцієнт перетворення турбінки

// (ціна імпульсу),м3/імп.; якщо !=0 використову-
                  // ється замість функції f(T); якщо =0 - по старому

}

sl_thcfg_t;

Код:	8	Параметр:	4		Конфігурація: пауза

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації алгоритму обчислень об’єму газу за час паузи в роботі приладу (sl_pausecfg_t).

Дані:

typedef

struct {

ulong mx;    // макс. тривалість відключення живлення, 1 == 0.01 год

uchar ae;    // прапорець дозволу автоматичного додавання

// до основного об’єму об’єму за паузу

}

sl_pausecfg_t;

Код:	8	Параметр:	5		Конфігурація: системні параметри

Опис:

В мережевий буфер копіюються системні параметри конфігурації (sl_syscfg_t) – період вимірювань, таймаут консолі, установки контролю напруги живлення, час початку облікової доби.

Дані:

typedef

struct {

uchar mtu;     // період (sec) вимірювань і усереднення

float mtf;     // період (sec) вимірювань і усереднення

uchar ut0;     // timeout неактивності користувача, sec

uchar uton;    // прапорці розширення timeout-а користувача

uchar contrast;// контраст LCD

ushort vpwmn;  // мінімальна напруга живлення, mV

ushort vpwmx;  // максимальна напруга живлення, mV

uchar apw;     // прапорець подачі аналогового живлення:

// 0: імпульсний режим;  1: включено весь час;

// firmware >= v2.6

uchar h0;      // година початку облікової доби, година: 0..23

}

sl_syscfg_t;

Код:	8	Параметр:	6		Конфігурація: інтерфейс

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації інтерфейсу (sl_siocfg_t).

Дані:

typedef

struct {

uchar en;      // прапорець дозволу роботи інтерфейсу

uchar baud;    // швидкість: SIO_BAUD_*

uchar adr;     // мережевий адрес приладу: 1...126

}

sl_siocfg_t;

Код:	8	Параметр:	7		Конфігурація: виходи

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри конфігурації вихідних ключів коректора (sl_siocfg_t) – тривалість імпульсів і функції кожного з виходів.

Дані:

typedef

struct {

uchar ms;      // тривалість імпульсу, мсек (5..70)

ushort tms;    // тривалість імпульсу, tmS(x)

uchar mode[2]; // режим роботи ключів: OUT_*

float v1[2];   // ціна одного імпульсу при OUT_VOL*, м3

}

sl_outcfg_t;

Код:	8	Параметр:	8		Константи

Опис:

В мережевий буфер копіюються значення констант (sl_cst_t), які використовуються для розрахунку коефіцієнта стискуваності газу.

Дані:

typedef

struct {

float    Dn;   // густина газу при норм. умовах, кг/м3

float    aCO2; // концентрація вуглекислого газу в суміші, %

float    aN2;  // концентрація азоту в суміші, %

float    Pbar; // барометричний тиск, MPa;

}

sl_cst_t;

Код:	8	Параметр:	9		Перехід на літній/зимовий час

Опис:

В мережевий буфер копіюються параметри переходу на літній/зимовий час (sl_dtj_t).

Дані:

typedef

struct {

uchar mn;      // місяць, 0,1…12 (0 – перехід заборонено)

uchar wn;      // тиждень місяця, 1…5 (5 означає остання)

uchar wd;      // день тиждня, 0..6

uchar h;       // година, 0..23

}

dtjump_t;

typedef

struct {

dtjump_t s;    // дата/час переходу на літній час

dtjump_t w;    // дата/час переходу на зимовий час

}

sl_dtj_t;

Код:	9	Параметр:	0		Поточне значення вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюються поточні значення різних виміряних і обчислених параметрів (sl_curr_t).

Дані:

typedef

struct {

dtime_t  dt;   // дата/час

tem_t    tm;   // температура

press_t  pr;   // тиск

thcnt_t  th;   // лічильник імпульсів

volume_t vl;   // приріст об’єму

gaz_t    gz;   // температура, тиск, витрата ,об’єм

pause_t  pz;   // пауза

corr_t   cr;   // коеф. стискуваності і корекції

sys_t    sys;  // напруга живлення, магн.поле

event_t  evt[EVT_SZ];   // події; fw <= v2.9:  EVT_SZ == 4;
                           //        fw >= v2.10: EVT_SZ == 5;

}

sl_curr_t;

Код:	10	Параметр:	0		Читання стану черг історій і логів

Опис:

В мережевий буфер копіюється  поточний стан черг історій вимірювань і логів подій (sl_queue_t). Також за даною командою проводиться обновлення додаткової копії стану черг, яка використовується в командах читання записів з історій та логів.

Дані:

typedef

struct {

xque_t   hm;   // черга історії хвилинних вимірювань

xque_t   hh;   // черга історії годинних вимірювань

xque_t   hd;   // черга історії добових вимірювань

xque_t   hmn;  // черга історії місячних вимірювань

xque_t   le;   // черга логу подій

xque_t   lc;   // черга логу змін

}sl_queue_t;

Код:	11	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії хвилинних вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії хвилинних вимірювань (gaz_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t     dt;   // дата, час

float       tem;  // середня температура, 'C

float       pr;   // середній тиск (абсолютний), MPa

float       Q;    // середня витрата, м3/год

float       Qn;   // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

ulongfloat  V;    // об’єм, м3

ulongfloat  Vn;   // об’єм при нормальних умовах, м3

}

gaz_t;

Код:	12	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії годинних вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії годинних вимірювань (gaz_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою  забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t     dt;   // дата, час

float       tem;  // середня температура, 'C

float       pr;   // середній тиск (абсолютний), MPa

float       Q;    // середня витрата, м3/год

float       Qn;   // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

ulongfloat  V;    // об’єм, м3

ulongfloat  Vn;   // об’єм при нормальних умовах, м3

}

gaz_t;

Код:	13	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії добових  вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії добових вимірювань (gaz_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t     dt;   // дата, час

float       tem;  // середня температура, 'C

float       pr;   // средній тиск (абсолютний), MPa

float       Q;    // середня витрата, м3/год

float       Qn;   // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

ulongfloat  V;    // об’єм, м3

ulongfloat  Vn;   // об’єм при нормальних умовах, м3

}

gaz_t;

Код:	14	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії місячних вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії місячних вимірювань (gaz_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою  забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t     dt;   // дата, час

float       tem;  // середня температура, 'C

float       pr;   // середній тиск (абсолютний), MPa

float       Q;    // середня витрата, м3/год

float       Qn;   // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

ulongfloat  V;    // об’єм, м3

ulongfloat  Vn;   // об’єм при нормальних умовах, м3

}

gaz_t;

Код:	15	Параметр:	<recnum>	Читання запису з логу подій

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з логу подій (evtlog_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в логу, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t dt;             // дата/час запису

uchar id;               // ідентифікатор запису

uchar bf[LOG_EBUF_SZ];  // буфер параметрів запису

}

evtlog_t;

Код:	16	Параметр:	<recnum>	Читання запису з логу змін

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з логу змін (chglog_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в логу, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef

struct {

dtime_t dt;             // дата/час запису

uchar id;               // ідентифікатор запису

uchar bf[LOG_CBUF_SZ];  // буфер параметрів запису

}

chglog_t;

Код:	17	Параметр:	0		Читання розширеного стану черг історій і логів

Опис:

В мережевий буфер копіюється  поточний розширений стан черг історій вимірювань і логів подій (sl_xqueue_t). Також за даною командою проводиться обновлення додаткової копії стану черг, яка використовується в командах читання записів з історій та логів.

Дані:

typedef

struct {

xque_t   hm;   // черга історії хвилинних вимірювань

xque_t   hh;   // черга історії годинних вимірювань

xque_t   hd;   // черга історії добових вимірювань

xque_t   hmn;  // черга історії місячних вимірювань

xque_t   le;   // черга логу подій

xque_t   lc;   // черга логу змін

xque_t   xd;   // черга дод. параметрів добових вимірювань

xque_t   xmn;  // черга дод. параметрів місячних вимірювань

}

sl_queue_t;

Код:	18	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії додаткових параметрів
						добових  вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії додаткових параметрів добових вимірювань (xlog_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef              // структура запису логів дод. параметрів

struct {

ulong cnt;        // поточне значення лічильника імпульсів

ulong Tqm;        // сумарна тривалість подій: витрата < Qmin,
                     // hsec (1 == 0.01 sec)

ulong Ttp;        // сумарна тривалість подій: температура
                     // і/або тиск більше/менше уставок, sec

ulongfloat V;     // робочий об’єм за час Ttp, м3

ulongfloat Vn;    // стандартний об’єм за час Ttp, м3

}

xlog_t;

Код:	19	Параметр:	<recnum>	Читання запису з історії додаткових параметрів
						місячних вимірювань

Опис:

В мережевий буфер копіюється один запис з історії додаткових параметрів місячних вимірювань (xlog_t). Параметр команди <recnum> визначає номер запису: 0 – останній за часом запис, 1 – передостанній, і т.д. Значення <recnum> повинно бути меньшим за поточну  кількість записів в історії, інакше в регістрі стану встановлюється прапорець помилки і команда не виконується.

При виконанні даної команди використовується додаткова копія стану черг, яка обновлюється тільки по команді читання поточного стану черг. Це зроблено з метою забезпечення цілісності даних при зчитуванні блоку записів.

Дані:

typedef              // структура запису логів дод. параметрів

struct {

ulong cnt;        // поточне значення лічильника імпульсів

ulong Tqm;        // сумарна тривалість подій: витрата < Qmin,
                     // hsec (1 == 0.01 sec)

ulong Ttp;        // сумарна тривалість подій: температура
                     // і/або тиск більше/менше уставок, sec

ulongfloat V;     // робочий об’єм за час Ttp, м3

ulongfloat Vn;    // стандартний об’єм за час Ttp, м3

}

xlog_t;

Код:	25	Параметр:	<offset>	Встановлення початкового зміщення у буфері

Опис:

По даній команді встановлюється початкове зміщення <offset> у буфері даних для наступної команди читання блоку. Встановлене зміщення є дійсним тільки для одної команди читання блоку – наступні команди читання блоку будуть зчитувати дані , як зазвичай, з нульової адреси у буфері.

Ця команда призначена для зчитування окремих змінних, що входять до складу складних структур даних, які формуються у мережевому буфері якою-небудь прикладною командою. Наприклад, для читання значення лічильника імпульсів (змінна sl_curr_t/thcnt_t/cnt типу ulong) спочатку копіюємо у буфер поточні значення вимірювань sl_curr_t (команда 09:0000), потім встановлюємо потрібне зміщення у буфері (команда 25:0034) і зчитуємо блок з чотирьох байт (команда 03:0004).

Дані:

Відсутні.

Код:	26	Параметр:	<rpt>,<step>	Повторення команди з інкрементом параметру

Опис:

Дана команда призначена для циклічного виконання наступної за нею прикладної команди задане число <rpt> раз. При кожному повторенні прикладної команди до її параметру додається значення кроку приросту <step>. Число повторень <rpt> передається у першому байті параметру і може приймати значення 0…255 (unsigned char). Якщо <rpt> дорівнює 0 або 1 прикладна команда виконується один раз. Крок приросту <step> передається у другому байті параметру команди і може приймати значення –128…+127 (signed char).

Дані, що формуються прикладною командою на кожному кроці, розміщуються у мережевому буфері послідовно одні за одними. Якщо сумарний розмір даних перевищить розмір буферу slave – встановлюється прапорець помилки виконання команди.

Ця команда призначена насамперед для зчитування за один раз блоку записів з історій вимірювань і логів подій та змін. Наприклад, для зчитування 10 останніх записів з погодинної історії слід спочатку видати команду повторення (26:10,-1), потім послати команду читання запису з історії погодинних вимірювань (12:0009) і зчитати блок даних сумарного розміру 10*41 байт (команда 03:0410).

Дані:

Визначаються наступною командою і числом повторень <rpt>.

Код:	27	Параметр:	<ncmd>	Виконання послідовності команд

Опис:

По даній команді запускається виконання послідовності (ланцюжка) прикладних команд, які попередньо були завантажені у буфер slave командою запису блока. Число команд, що виконуються, <ncmd> задається в параметрі команди і не може перевищувати максимально допустимого числа команд у ланцюжку. Якщо <ncmd> перевищить обмеження, то команди не виконуються і встановлюється прапорець помилки виконання команди.

Дані, що формуються кожною командою, розміщуються у мережевому буфері послідовно одні за одними. Якщо сумарний розмір даних перевищить розмір буферу slave – встановлюється прапорець помилки виконання команди.

Команди у послідовності мають наступну структуру:

typedef

struct {

uchar cod;              // код команди

uchar prm[2];           // параметр(и) команди

}

netcmd_t;

Якщо параметр команди має тип short – у першому байті (prm[0]) розміщується старший байт параметру, а у другому (prm[1]) – молодший байт.

Дані:

Визначаються командами послідовності.

Код:	255	Параметр:	0		Системна інформація про пристрій

Опис:

У мережений буфер копіюється системна інформація про пристрій (sl_sysinfo_t).

Дані, що формуються цією командою, складаються з обов’язкового заголовку і опціонального поля додаткових параметрів.

Дані:

typedef

struct {

// заголовок (однаковий для різних пристроїв)

ushort id;     // ідентифікатор пристрою: ОКВГ-01: id==1

ulong sn;      // серійний номер

uchar fw[2];   // firmware version: [0]- major, [1]- minor

ushort bufsz;  // розмір мереженого буферу даних slave

uchar seqsz;   // макс. число команд у послідовності

uchar fmt;     // формат даних: 0 - little endian;
                  //               1 - big endian

ushort sz;     // загальний розмір sl_sysinfo_t: заголовок + 
                  // додаткові параметри

// додаткові параметри (різні для різних пристроїв)

}

sl_sysinfo_t;

### Додаток 1.  Константи і типи даних ОКВГ-01.

/*---- define -------------------------------------------------*/

#define  VERSION     "v1.1"

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  ON    1

#define  OFF   0

#define  YES   1

#define  NO    0

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  NET_ADR_MASTER       0        // адрес майстра

#define  NET_ADR_BROADCAST    127      // широкомовна адреса

#define  NET_DLE              0xFA     // Data Link Escape code (for byte stuffing)

#define  NET_TOUT_RCV      (mS(2000))  // таймаут при прийманні

// net.stio

#define  NET_ST_OK            0x00     // попередня команда виконана нормально

#define  NET_ST_TOUT          0x01     // вихід по таймауту

#define  NET_ST_CMDERR        0x02     // помилка в командному пакеті (CRC, adr)

#define  NET_ST_DATERR        0x04     // помилка в блоці данних (CRC)

#define  NET_ST_BREAK         0x08     // переривання приймання пакету (прийнято адресний байт)

// net.stcmd

#define  NET_ST_UNKNOWN       0x10     // невідома команда

#define  NET_ST_EXEERR        0x20     // помилка виконання команди (неправильні параметри, ...)

#define  NET_ST_BSY           0x80     // виконання попередньої команди не закінчено

// коди команд

#define  NET_CMD_NULL         0     // порожня команда

#define  NET_CMD_STAT         1     // видати байт статусу

#define  NET_CMD_WR           2     // запис блоку в slave  (master -> slave)

#define  NET_CMD_RD           3     // читання блоку із slave (master <- slave)

#define  NET_CMD_END          4     // команда завершення сесії

#define  NET_CMD_CONS         5     // екран і поточний стан консолі (sl_con_t)

#define  NET_CMD_KEYB         6     // ввід символа в буфер клавіатури

#define  NET_CMD_LCDOFF       7     // виключити індикатор коректора

#define  NET_CMD_GETCFG       8     // отримати параметри конфігурації;

// значення параметра команди NET_CMD_GETCFG

#define  SL_CFG_INFO          0     // конфігурація: інформація (sl_info_t)

#define  SL_CFG_TEM           1     // конфігурація: давач температури (sl_temcfg_t)

#define  SL_CFG_PRESS         2     // конфігурація: давач тиску (sl_presscfg_t)

#define  SL_CFG_TH            3     // конфігурація: тахометричний давач (sl_thcfg_t)

#define  SL_CFG_PAUSE         4     // конфігурація: пауза (sl_pausecfg_t)

#define  SL_CFG_SYS           5     // конфігурація: системні параметри (sl_syscfg_t)

#define  SL_CFG_SIO           6     // конфігурація: інтерфейс (sl_siocfg_t)

#define  SL_CFG_OUT           7     // конфігурація: виходи (sl_outcfg_t)

#define  SL_CFG_CST           8     // константи (sl_cst_t)

#define  SL_CFG_DTJ           9     // параметри переходу на літній/зимовий час (sl_dtj_t)

#define  NET_CMD_CURRENT      9     // отримати поточне значення параметрів (sl_curr_t)

#define  NET_CMD_QUEUE        10    // отримати поточний стан черг історій вимірювань

// і логів (sl_queue_t)

// команди отримання записів з історій (NET_CMD_HIST*) або логів (NET_CMD_LOG*);

// параметром команди задається номер запису: 0 – останній запис, 1 - передостанній, ...

#define  NET_CMD_HISTM        11    // отримати один запис з історії хвилинних вимірювань (gaz_t)

#define  NET_CMD_HISTH        12    // отримати один запис з історії годинних вимірювань (gaz_t)

#define  NET_CMD_HISTD        13    // отримати один запис з історії добових вимірювань (gaz_t)

#define  NET_CMD_HISTMN       14    // отримати один запис з історії місячних вимірювань (gaz_t)

#define  NET_CMD_LOGEV        15    // отримати один запис з логу подій (evtlog_t)

#define  NET_CMD_LOGCH        16    // отримати один запис з логу змін (chglog_t)

// fw >= 2.14

#define  NET_CMD_XQUEUE       17    // отримати поточний розширений стан черг історій вимірювань

// та логів (sl_xqueue_t)

// команди отримання записів з логів дод. параметрів (fw >= v2.14)

// параметром команди задається номер запису: 0 – останній запис, 1 - передостанній, ...

#define  NET_CMD_XLOGD        18    // отримати один запис з логу дод. параметрів добових
                                    // вимірювань (xlog_t)

#define  NET_CMD_XLOGMN       19    // отримати один запис з логу дод. параметрів місячних
                                    // вимірювань (xlog_t)

// fw >= v2.10

#define  NET_CMD_OFFS         25    // встановлення зміщення блоку даних у буфері sdat для

// наступної команди читання блоку NET_CMD_RD

#define  NET_CMD_RPT          26    // число повторень наступної команди з інкрементом параметру

// у першому байті параметра передається число повторень,

// а у другому – крок приросту параметра (+x,-x,0)

#define  NET_CMD_SEQ          27    // виконати послідовність команд з буферу;

// у параметрі задається число команд, що виконуються

#define  NET_CMD_SYSINFO      255   // отримати системну інформацію про пристрій (sl_sysinfo_t)

// тип логу для функції net_getlog()

#define  SL_LOG_MINUTE        0     // лог хвилинних вимірювань

#define  SL_LOG_HOUR          1     // лог годинних вимірювань

#define  SL_LOG_DAY           2     // лог добових вимірювань

#define  SL_LOG_MONTH         3     // лог місячних вимірювань

#define  SL_LOG_EVENT         4     // лог подій

#define  SL_LOG_CHANGE        5     // лог змін

#define  SL_MAXBLK_SZ         430   // максимальний розмір блоку даних slave

#define  SL_MAXSEQ_SZ         16    // максимальне число команд у послідовності

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  OUT_OFF              0

#define  OUT_PULSE            1

#define  OUT_VOL              2

#define  OUT_VOLNORM          3

#define  OUT_TMIN             4

#define  OUT_TMAX             5

#define  OUT_TMINMAX          6

#define  OUT_PMIN             7

#define  OUT_PMAX             8

#define  OUT_PMINMAX          9

#define  OUT_MMAX             10

// fw >= v2.10

#define  OUT_QMIN             11

#define  OUT_QMAX             12

#define  OUT_QMINMAX          13

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  CON_ROWS             2        // rows number of LCD screen

#define  CON_COLS             16       // columns number of LCD screen

// режими консолі

#define  CON_MODE_NORMAL      0

#define  CON_MODE_IDLE        1

#define  CON_MODE_SHUTDOWN    2

// байт статуса консолі

#define  CON_ST_BLINK         0x01     // blink on/off

#define  CON_ST_CURSEN        0x02     // cursor on/off

#define  CON_ST_LCDPOW        0x04     // LCD power on/off

#define  CON_ST_INTEN         0x08     // interrupt enable/disable

#define  CON_ST_IRQ           0x10     // interrupt request флаг

#define  CON_ST_ASCII         0x20     // ascii on/off

#define  CON_ST_SCROLL        0x40     // scroll on/off

#define  CON_ST_TTY           0x80     // TTY mode on/off

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// slave keyboard scan codes

#define  KEY_NULL    0

#define  KEY_1       1

#define  KEY_2       2

#define  KEY_3       3

#define  KEY_4       4

#define  KEY_5       5

#define  KEY_6       6

#define  KEY_FBASE   8

#define  KEY_F1      (KEY_1+KEY_FBASE)

#define  KEY_F2      (KEY_2+KEY_FBASE)

#define  KEY_F3      (KEY_3+KEY_FBASE)

#define  KEY_F4      (KEY_4+KEY_FBASE)

#define  KEY_F5      (KEY_5+KEY_FBASE)

#define  KEY_F6      (KEY_6+KEY_FBASE)

#define  KEY_OBASE   16

#define  KEY_O1      (KEY_1+KEY_OBASE)

#define  KEY_O2      (KEY_2+KEY_OBASE)

#define  KEY_O3      (KEY_3+KEY_OBASE)

#define  KEY_O4      (KEY_4+KEY_OBASE)

#define  KEY_O5      (KEY_5+KEY_OBASE)

#define  KEY_O6      (KEY_6+KEY_OBASE)

#define  KEY_EBASE   24

#define  KEY_E1      (KEY_1+KEY_EBASE)

#define  KEY_E2      (KEY_2+KEY_EBASE)

#define  KEY_E3      (KEY_3+KEY_EBASE)

#define  KEY_E4      (KEY_4+KEY_EBASE)

#define  KEY_E5      (KEY_5+KEY_EBASE)

#define  KEY_E6      (KEY_6+KEY_EBASE)

#define  KEY_DUMMY   31

// keys status bitmap

#define  KEY1_BIT    0x01

#define  KEY2_BIT    0x02

#define  KEY3_BIT    0x04

#define  KEY4_BIT    0x08

#define  KEY5_BIT    0x10

#define  KEY6_BIT    0x20

#define  SL_ESC      KEY_1

#define  SL_LEFT     KEY_2

#define  SL_RIGHT    KEY_3

#define  SL_CR       KEY_4

#define  SL_CYCL     KEY_5

#define  KEY_F       SL_CR

#define  KEY_O       SL_CYCL

#define  KEY_E       SL_ESC

#define  KEY_F_BIT   KEY4_BIT

#define  KEY_O_BIT   KEY5_BIT

#define  KEY_E_BIT   KEY1_BIT

#define  SL_BACKSPACE   KEY_FBASE

#define  SL_BS       SL_BACKSPACE

#define  F_AR        (KEY_FBASE+SL_RIGHT)

#define  F_AL        (KEY_FBASE+SL_LEFT)

#define  F_CYCL      (KEY_FBASE+SL_CYCL)

#define  F_ESC       (KEY_FBASE+SL_ESC)

#define  O_AR        (KEY_OBASE+SL_RIGHT)

#define  O_AL        (KEY_OBASE+SL_LEFT)

#define  O_CR        (KEY_OBASE+SL_CR)

#define  O_ESC       (KEY_OBASE+SL_ESC)

#define  E_AR        (KEY_EBASE+SL_RIGHT)

#define  E_AL        (KEY_EBASE+SL_LEFT)

#define  E_CYCL      (KEY_EBASE+SL_CYCL)

#define  E_CR        (KEY_EBASE+SL_CR)

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// тип давача температури

#define  TEM_RTD_Pt     0

#define  TEM_RTD_Cu     1

#define  TEM_ON         1

#define  TEM_OFF        0

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// тип давача тиску

#define  PR_SENS_ABS    0     // давач абсолютного тиску

#define  PR_SENS_GAGE   1     // давач надлишкового тиску

#define  PR_ON          1

#define  PR_OFF         0

#define  PR_TSZ_U       8     // макс. кількість точок по напрузі

#define  PR_TSZ_T       8     // макс. кількість точок по температурі

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  VOL_TSZ        32    // макс. розмір таблиці функції перетворення турбінки

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// тип алгоритму розрахунку коефіцієнта стискуваності газу (cfg.sys.zcalc)

#define  ZCALC_RD50        0     // РД-50 (NX-19 std.)

#define  ZCALC_NX19MOD     1     // NX-19 mod.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  LOG_ESZ           240   // макс. кількість записів у логу подій

#define  LOG_CSZ           240   // макс. кількість записів у логу вимірювань

#define  LOG_EBUF_SZ       4     // розмір буфера параметрів логу подій

#define  LOG_CBUF_SZ       8     // розмір буфера параметрів логу змін

#define  EVT_TEM           0

#define  EVT_PRESS         1

#define  EVT_POW           2

#define  EVT_MFLD          3

#define  EVT_QVOL          4     // fw >= v2.10

#define  EVT_SZ            5     // ==4 for fw < v2.10

#define  EVT_NORM          0     // параметр в нормі

#define  EVT_MIN           1     // параметр < мін.

#define  EVT_MAX           2     // параметр > макс.

// ідентифікатори логу подій

#define  LOG_NULL          0

#define  LOG_PWOFF         1     // відключення живлення процесора

#define  LOG_PWON          2     // включення живлення процесора

#define  LOG_RESET         3     // скид (без відключення живлення)

#define  LOG_DTDEF         4     // системний час встановлено в default

#define  LOG_CFGDEF        5     // конфігурація встановлена в default

#define  LOG_TEM_NORM      6     // температура в нормі

#define  LOG_TEM_MIN       7     // температура < мін.

#define  LOG_TEM_MAX       8     // температура > макс.

#define  LOG_PRESS_NORM    9     // тиск в нормі

#define  LOG_PRESS_MIN     10    // тиск < мін.

#define  LOG_PRESS_MAX     11    // тиск > макс.

#define  LOG_POW_NORM      12    // напруга живлення в нормі

#define  LOG_POW_MIN       13    // напруга живлення < мін.

#define  LOG_POW_MAX       14    // напруга живлення > макс.

#define  LOG_MFLD_NORM     15    // зовнішнє магнітне поле відсутнє

#define  LOG_MFLD_MAX      16    // зовнішнє магнітне поле > макс.

#define  LOG_SUMMER_TIME   17    // перехід на літній час

#define  LOG_WINTER_TIME   18    // перехід на зимовий час

#define  LOG_PAUSE_BEGIN   19    // початок паузи

#define  LOG_PAUSE_END     20    // закінчення паузи

#define  LOG_PAUSE_AUTOADD 21    // автододавання до загального об’єму

// fw >= v2.10

#define  LOG_QVOL_NORM     22    // витрата при робочих умовах у нормі

#define  LOG_QVOL_MIN      23    // витрата < Qmin

#define  LOG_QVOL_MAX      24    // витрата > Qmax

// ідентифікатори логу змін

#define  CHG_NULL          0

#define  CHG_INFO          1     // загальна інформація

#define  CHG_TEM_TYPE      2     // тип RTD

#define  CHG_TEM_R0        3     // опір RTD при 0'C

#define  CHG_TEM_ONOFF     4     // підключення RTD

#define  CHG_TEM_DEF       5     // температура по замовчуванню

#define  CHG_TEM_MIN       6     // мінімальна межа температури

#define  CHG_TEM_MAX       7     // максимальна межа температури

#define  CHG_TEM_PSEN      8     // вимірювання температури давача тиску: on/off

#define  CHG_PR_TYPE       9     // тип давача тиску: abs | gage

#define  CHG_PR_VEX        10    // паспортна напруга живлення моста

#define  CHG_PR_MVV        11    // reserved

#define  CHG_PR_ONOFF      12    // підключення давача тиску

#define  CHG_PR_DEF        13    // тиск по замовчуванню

#define  CHG_PR_MIN        14    // мінімальна межа тиску

#define  CHG_PR_MAX        15    // максимальна межа тиску

#define  CHG_SYS_MEASURE   16    // період вимірювань

#define  CHG_SYS_CONS      17    // consol timeout: on/off

#define  CHG_SYS_TOUT      18    // consol timeout: sec

#define  CHG_SYS_PWMIN     19    // мінімальна напруга живлення

#define  CHG_SYS_PWMAX     20    // максимальна напруга живлення

#define  CHG_PZ_MAX        21    // макс. тривалість паузи

#define  CHG_PZ_AUTOADD    22    // автоматичне додавання

#define  CHG_VOL_FUNC      23    // функція перетворення турбінки

#define  CHG_PR_FUNC       24    // функція перетворення давача тиску

#define  CHG_ACCESS        25    // рівень доступу

#define  CHG_PWD_OPER      26    // пароль оператора

#define  CHG_PWD_ADMIN     27    // пароль адміністратора

#define  CHG_PWD_OWNER     28    // пароль власника

#define  CHG_DENSITY       29    // густина при нормальних умовах

#define  CHG_CO2           30    // концентрація вуглекислого газу в суміші

#define  CHG_NITROGEN      31    // концентрація азоту в суміші

#define  CHG_PBAR          32    // барометричний тиск

#define  CHG_DTIME         33    // дата/година в RTC

#define  CHG_SUMMER_JUMP   34    // дата/година переходу на літній час

#define  CHG_WINTER_JUMP   35    // дата/година переходу на зимовий час

#define  CHG_PZ_ADDVOL     36    // додавання об’єму за паузу до загального об’єму

#define  CHG_CLR_VOLUME    37    // обнулення поточних об’ємів V і Vn

#define  CHG_CALIBR_T1P    38    // одноточкова калібровка каналу температури

#define  CHG_CALIBR_T2P    39    // двоточкова калібровка каналу температури

#define  CHG_CALIBR_P1P    40    // одноточкова калібровка каналу тиску

#define  CHG_CALIBR_P2P    41    // двоточкова калібровка каналу тиску

#define  CHG_CALIBR_R      42    // калібровка каналу температури: опорні точки R1,R2

#define  CHG_CALIBR_U      43    // калібровка каналу тиску: опорні точки U1,U2

#define  CHG_COUNTER       44    // лічильник імпульсів

#define  CHG_DEFPWD        45    // паролі по замовчуванню

#define  CHG_SIO_ONOFF     46    // інтерфейс on/off

#define  CHG_SIO_BAUD      47    // швидкість інтерфейсу

#define  CHG_SIO_ADR       48    // мережевий адрес інтерфейсу

#define  CHG_PULSE_WIDTH   49    // мінімальна тривалість імпульсів на виходах

#define  CHG_OUT1_MODE     50    // вихід1: режим роботи

#define  CHG_OUT2_MODE     51    // вихід2: режим роботи

#define  CHG_OUT1_VOL      52    // вихід1: ціна одного імпульсу для об’єму

#define  CHG_OUT2_VOL      53    // вихід2: ціна одного імпульсу для об’єму

#define  CHG_SYS_H0        54    // година початку облікової доби

// firmware >=2.9

#define  CHG_TH_QMIN       55    // мінімальна паспортна витрата

#define  CHG_TH_QSENS      56    // поріг чутливості турбінки

// firmware >=2.10

#define  CHG_TH_QMAX       57    // максимальна паспортна витрата

#define  CHG_TH_dV         58    // коеф. перетворення давача об’єму (ціна імпульсу)

// firmware >=2(3).15

#define  CHG_SYS_ZCALC     59    // алгоритм розрахунку коефіцієнта стискуваності

/*---- type ---------------------------------------------------*/

typedef  signed   char  schar;

typedef  unsigned char  uchar;

typedef  unsigned short ushort;

typedef  unsigned int   uint;

typedef  unsigned long  ulong;

typedef

struct {

ulong it;      // ціла частина числа

float fr;      // дробова частина числа

}

ulongfloat;

/////////////////////////////////////////////////////////////////

typedef

struct {

uchar port;       // номер поточного COM-порта: 0,1,...

uchar baud;       // baudrate: SIO_BAUD_*

uchar preamble;   // період преамбули, сек: 1..12

uchar adr;        // адрес slave

ulong obyte;      // загальне число всіх переданих байт (cmd, data, DLE, adr, CRC)

ulong ibyte;      // загальне число всіх прийнятих байт (data, CRC)

uint  o;          // число байт у переданому блоці (без CRC)

uint  i;          // число байт у прийнятому блоці (без CRC)

ulong oblk;       // число переданих блоків даних

ulong iblk;       // число успішно прийнятих блоків даних

ulong crc;        // число помилок CRC при прийомі блоків

ulong tout;       // число помилок таймауту при прийомі блоків

uchar stio;       // slave status: прийом/передача

uchar stcmd;      // slave status: виконання команди

uint  rec;        // число прочитаних записів логу, net_getlog();

short r0;         // номер початкового прочитаного запису, net_getlog();

void (*F)(void);  // викликається (якщо не NULL) при прийомі кожного байту у блоці,
                     // net_blkrd()

uint  bi;         // лічильник байт при прийомі одного або декількох блоків

uchar cmd;        // остання команда

}

net_t;

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#pragma  ZTC align 1

typedef

struct {

short n;          // розмір таблиці

uchar xlim;       // =1: обмеження аргументу, якщо він виходить за межі

//int *x;           // масив значень аргументу

uchar xm;         // тип пам’яті

ushort xa;        // адреса

//int *f;           // масив значень функцій

uchar fm;         // тип пам’яті

ushort fa;        // адреса

float scale;      // маштабуючий коефіцієнт

}

table_t;

typedef

struct {

short nx;         // розмір таблиці по х

uchar xlim;       // =1: обмеження x

//int *x;           // масив значень аргументу x

uchar xm;         // тип пам’яті

ushort xa;        // адреса

//table_t *f;       // масив таблиць одновимірних функцій z=f(y), (для

// кожного елемента масиву аргументів x своя функція f)

uchar fm;         // тип пам’яті

ushort fa;        // адреса

float scale;      // маштабуючий коефіцієнт

}

table2_t;

typedef

struct {

uchar hs;         // hundredths of a second,  0..99

uchar s;          // seconds,  0..59

uchar m;          // minutes,  0..59

uchar h;          // hours,    0..23

uchar d;          // day,      1..31

uchar mn;         // month,    1..12

ushort y;         // year,     19xx..2xxx

uchar w;          // weekday,  0..6;  0: sunday

}

dtime_t;

typedef

struct {

ushort i;         /* поточний індекс */

ushort q;         /* pозміp чеpги (кількість елементів в чеpзі) */

ushort n;         /* pозміp буфеpа (кількість елементів) */

ushort sz;        /* pозміp елемента (байт) */

//void *bf;         /* -> на буфеp */

uchar bfm;        // тип пам’яті

ushort bfa;       // адреса

}

xque_t;

typedef

struct {

float gC;         // температура газу, 'C

float gK;         // температура газу, 'K

float pC;         // температура давача тиску, 'C

short R;          // виміряний опір RTD, R(Ohm)*100

}

tem_t;

typedef

struct {

float gaz;        // тиск газу (абсолютний), MPa;

short U;          // виміряна напруга містка, mV;

float vsc;        // маштабуючий коефіцієнт, який приводить виміряну

// вих. напругу містка до діапазону паспортних значень

}

press_t;

typedef

struct {

uchar f;          // прапорець зміни стану лічильника імпульсів

ulong cnt;        // поточне значення лічильника імпульсів тахометра

dtime_t t1;       // дата/час надходження попереднього імпульсу

dtime_t t2;       // дата/час надходження останнього іимпульсу

ulong hs;         // період надходження импульсів (остан. зн.), hsec

ulong xhs;        // сума періодів імпульсів, які надійшли за час

// одного циклу обчислень, hsec

}

thcnt_t;

typedef

struct {

float dV;         // поточний приріст об’єму, м3

float dVn;        // поточний приріст об’єму при нормальних умовах, м3

float Q;          // поточна витрата, м3/год

float Qn;         // поточна витрата при нормальних умовах, м3/год

}

volume_t;

typedef

struct {

dtime_t dt;       // дата, час

float   tem;      // середня температура, 'C

float   pr;       // середній тиск (абсолютний), MPa

float   Q;        // середня витрата, м3/год

float   Qn;       // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

ulongfloat  V;    // об’єм, м3

ulongfloat  Vn;   // об’єм при нормальних умовах, м3

}

gaz_t;

typedef

struct {

dtime_t dt[2];    // година початку і кінця паузи

ulong   hs;       // тривалість паузи, hsec

float   Q;        // середня витрата під час паузи, м3/год

float   Qn;       // середня витрата при нормальних умовах, м3/год

float   dV;       // об’єм за час останньої паузи, м3

float   dVn;      // об’єм за час останньої паузи при норм.умовах, м3

ulongfloat  V;    // сумарний об’єм за декілька пауз, м3

ulongfloat  Vn;   // сумарний об’єм за декілька пауз при норм.умовах, м3

}

pause_t;

typedef

struct {

float Pkr;        // псевдокритичний тиск, кгс/см2

float Tkr;        // псевдокритична температура, 'K

float Pc;         // приведений тиск

float Tc;         // приведена температура

float Z;          // коефіцієнт стискуваності газу

float K;          // коефіцієнт корекції

}

corr_t;

typedef

struct {

ushort vpow;      // напруга живлення батареї, mV

uchar mfld;       // стан давача зовнішнього магнітного поля:

// 0 - поле є;  1: - поле відсутнє;

}

sys_t;

typedef

struct {

uchar   st;       // поточний стан "події": 0 - норма

uchar   id;       // ідентифікатор запису для лога

dtime_t dt;       // година початку події

}

event_t;

typedef

struct {

dtime_t dt;       // дата/час запису

uchar   id;       // ідентифікатор запису

uchar   bf[LOG_EBUF_SZ];   // буфер параметрів запису

}

evtlog_t;

typedef

struct {

dtime_t dt;       // дата/час запису

uchar   id;       // ідентифікатор запису

uchar   bf[LOG_CBUF_SZ];   // буфер параметрів запису

}

chglog_t;

typedef              // структура запису логів дод. параметрів

struct {

ulong cnt;        // поточне значення лічильника імпульсів

ulong Tqm;        // сумарна тривалість подій: витрата < Qmin, hsec (1 == 0.01 sec)

ulong Ttp;        // сумарна тривалість подій: температура і/або тиск більше/менше
                     // уставок, sec

ulongfloat V;     // робочий об’єм за час Ttp, м3

ulongfloat Vn;    // стандартний об’єм за час Ttp, м3

}

xlog_t;

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// slave: стан консолі і вміст екрану;  команда NET_CMD_CONS

typedef

struct {

uchar mode;       // режим роботи консолі: CON_MODE_*

uchar tmc;        // лічильник таймаута консолі, (cn_tm0..0), sec

uchar edf;        // прапорець режиму редагування стрічки

// наступні параметри дійсні тільки при  mode == CON_MODE_NORMAL

uchar st;         // байт статусу консолі: CON_ST_*

uchar adr;        // поточний адрес в LCD

uchar crow;       // поточна позиція курсору: стрічка (0...CON_ROWS-1)

uchar ccol;       // поточна позиція курсору: стовбець (0...CON_COLS-1)

uchar scr[CON_ROWS*CON_COLS];    // буфер екрану (!!! lcd charset)

}

sl_con_t;

// slave: інформація; команда NET_CMD_INFO

typedef

struct {

uchar s[6][20];   // 6 символьних стрічок: інформація яка вводиться користувачем

uchar fw[6][20];  // 6 стрічок: 0,1-назва приладу; 2,3-версія firmware;

// 4,5-дата/час компіляції;

ushort sernum;    // серійний номер приладу

}

sl_info_t;

// slave: конфігурація давача температури; команда NET_CMD_TEMCFG

typedef

struct {

uchar type;       // тип давача: TEM_RTD_*

short R0;         // опір RTD при 0'C, R(Ohm)*100;

uchar on;         // прапорець підключення давача: 1-підключений;

//    0-не підключений(викор. знач. def);

float def;        // значення температури по замовчуванню

float mn;         // граничне значення для alarm: min

float mx;         // граничне значення для alarm: мах

uchar ps_on;      // прапорець вимірювання температури давача тиску;

// 0 - не підключений; 1 - підключений;

short CfA[2];     // буфера таблиці передаточної функції каналу

short CfB[2];     // вимірювання R*100 = F(adc);

float CfK[2];     // y = (CfK[0] * x) + CfK[1];

}

sl_temcfg_t;

// slave: конфігурація давача тиску; команда NET_CMD_PRESSCFG

typedef

struct {

uchar type;       // тип давача: PR_SENS_*

uchar on;         // прапорець підключення давача: 1-підключений;

//    0-не підключений(викор. знач. pr.def);

float def;        // значення тиску по замовчуванню, MPa;

float mn;         // граничне значення для alarm: min, MPa

float mx;         // граничне значення для alarm: мах, MPa

float vex;        // напруга живлення моста (паспортна), mV;

float mvv;        // reserved

// буфера таблиці передаточної функції каналу вимірювання U(mV)*100 = F(adc);

short CfA[2];     //

short CfB[2];     //

float CfK[2];     //

// таблиця функції перетворення давача тиску, P = F(u,t);

short Tt[PR_TSZ_T];           // температура, 'C

short Tu[PR_TSZ_T][PR_TSZ_U]; // напруга, mV*100

short Tp[PR_TSZ_T][PR_TSZ_U]; // тиск, MPa*1000

table_t pFu[PR_TSZ_T];

table2_t F;

}

sl_presscfg_t;

// slave: конфігурація тахометричного давача; команда NET_CMD_THCFG

// в firmware >= v2.9 додані Qmin і Qsens, змінена точність T[]

// в firmware >= v2.10 додані Qmax і dV

typedef

struct {

float   vn;       // об’єм (м3), для якого знімалась характеристика

// турбінки; об’єм/(1 имп.): dV1 = th.vn / Ni;

short T[VOL_TSZ]; // період між імпульсами турбінки,

// 1==0.01sec (fw <= v2.8), 1==0.04sec (fw >= v2.9)

short N[VOL_TSZ]; // кількість імпульсів для об’єму th.vn

table_t Ftbl;     // таблиця функції перетворення давача

// firmware >= v2.9

float   Qmin;     // мінімальна витрата (при робочих умов.), м3/год

float   Qsens;    // поріг чутливості турбінки, м3/год

// firmware >= v2.10

float   Qmax;     // максимальна витрата (при робочих умов.), м3/год

float   dV;       // константний коеф. Перетворення турбінки (ціна імпульсу), м3/імп.

// використовується замість функції f(T) якщо dV !=0; якщо =0 - по старому

}

sl_thcfg_t;

// slave: конфігурація паузи; команда NET_CMD_PAUSECFG

typedef

struct {

ulong mx;         // макс. тривалість відключення живлення, 1 == 0.01 год

uchar ae;         // прапорець дозволу автоматичного додавання

// до загального об’єму за паузу

}

sl_pausecfg_t;

// slave: системні установки; команда NET_CMD_SYSCFG

typedef

struct {

uchar mtu;        // період (sec) вимірювань і усереднення

float mtf;        // період (sec) вимірювань і усереднення

uchar ut0;        // timeout неактивності користувача, sec

uchar uton;       // прапорець дозволу timeout-а користувача

uchar contrast;   // контраст LCD

ushort vpwmn;     // мінімальна напруга живлення, mV

ushort vpwmx;     // максимальна напруга живлення, mV

uchar zcalc;      // флаг алгоритму розрахунку коефіцієнта стискуваності (fw >= v2.15):

// 0: РД-50;  1: NX-19 mod.;

// firmware >= v2.6

uchar h0;         // година початку облікової доби, год: 0..23

}

sl_syscfg_t;

// slave: конфігурація інтерфейсу; команда NET_CMD_SIOCFG

typedef

struct {

uchar en;         // прапорець дозволу роботи інтерфейсу

uchar baud;       // швидкість: SIO_BAUD_*

uchar adr;        // мережевий адрес приладу: 1...126

}

sl_siocfg_t;

// slave: конфігурація вихідних ключів; команда NET_CMD_OUTCFG

typedef

struct {

uchar ms;         // тривалість імпульсу, мсек (5..70)

ushort tms;       // тривалість імпульсу, tmS(x)

uchar mode[2];    // режим роботи ключів: OUT_*

float v1[2];      // ціна одного імпульсу при OUT_VOL*, м3

}

sl_outcfg_t;

// slave: значення констант; команда NET_CMD_CST

typedef

struct {

float    Dn;      // густина газу при норм. умовах, кг/м3

float    aCO2;    // концентрація вуглекислого газу в суміші, %

float    aN2;     // концентрація азоту в суміші, %

float    Pbar;    // барометричний тиск, MPa;

}

sl_cst_t;

// slave: параметри переходу на літній/зимовий час; команда NET_CMD_DTJ

typedef

struct {

uchar mn;         // month,   0,1..12  (0 - перехід заборонено)

uchar wn;         // weeknum of month, 1..5  (5 означає остання )

uchar wd;         // weekday, 0..6

uchar h;          // hour,    0..23

}

dtjump_t;

typedef

struct {

dtjump_t s;       // дата/час переходу на літній час

dtjump_t w;       // дата/час переходу на зимовий час

}

sl_dtj_t;

// slave: поточне значення параметрів; команда NET_CMD_CURRENT

typedef

struct {

dtime_t  dt;      // дата/час

tem_t    tm;      // температура

press_t  pr;      // тиск

thcnt_t  th;      // лічильник імпульсів

volume_t vl;      // приріст об’єму

gaz_t    gz;      // температура, тиск, витрата, об’єм

pause_t  pz;      // пауза

corr_t   cr;      // коеф. стискуваності і корекції

sys_t    sys;     // напруга живлення, магн.поле

event_t  evt[EVT_SZ];   // події; fw <= v2.9:  EVT_SZ == 4

//        fw >= v2.10: EVT_SZ == 5;

}

sl_curr_t;

// slave: поточний стан черг історій та логів;  команда NET_CMD_QUEUE

typedef

struct {

xque_t   hm;      // черга исторії хвилинних вимірювань

xque_t   hh;      // черга исторії годинних вимірювань

xque_t   hd;      // черга исторії добових вимірювань

xque_t   hmn;     // черга исторії місячних вимірювань

xque_t   le;      // черга логу подій

xque_t   lc;      // черга логу змін

}

sl_queue_t;

// slave: поточний розширений стан черг історій та логів;  команда NET_CMD_XQUEUE

// fw >= v2.14

typedef

struct {

xque_t   hm;      // черга історії хвилинних вимірювань   //

xque_t   hh;      // черга історії годинних вимірювань    //

xque_t   hd;      // черга історії добових вимірювань     //  sl_queue_t

xque_t   hmn;     // черга історії місячних вимірювань    //

xque_t   le;      // черга логу подій                     //

xque_t   lc;      // черга логу змін                      //

xque_t   xd;      // черга дод. параметрів добових вимірювань

xque_t   xmn;     // черга дод. параметрів місячних вимірювань

}

sl_xqueue_t;

// структура команди у послідовності команд

typedef

struct {

uchar cod;        // код команди

uchar prm[2];     // параметр(и) команди

}

netcmd_t;

// slave: системна інформація про пристрій; команда NET_CMD_SYSINFO

typedef

struct {

// заголовок (однаковий для різних пристроїв)

ushort id;        // ідентифікатор пристрою: ОКВГ-01: id=1

ulong sn;         // серійний номер

uchar fw[2];      // firmware version: [0] - major, [1] - minor

ushort bufsz;     // розмір мережевого буферу даних slave

uchar seqsz;      // макс. число команд у послідовності: SL_MAXSEQ_SZ

uchar fmt;        // формат даних: 0 - little endian; 1 - big endian

ushort sz;        // загальний розмір sl_sysinfo_t: заголовок + додаткові параметри

// додаткові параметри (різні для різних пристроїв)

}

sl_sysinfo_t;

#pragma  ZTC align

/*---- macros -------------------------------------------------*/

#ifndef  Size

#define  Size(x,y)      (sizeof(x)/sizeof(y))

#endif

#ifndef  min

#define  min(a,b)       (((a) < (b)) ? (a) : (b))

#endif

#define  Hi(x)          ((uchar)(((uint)(x))>>8))

#define  Lo(x)          ((uchar)(x))

#define  HiWord(x)      ((uint)(((ulong)(x))>>16))

#define  LoWord(x)      ((uint)(x))

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  crc_init()     (crc = 0)

#define  crc_add(c)     (crc = (crc << 8) ^ crctabl[ Hi(crc) ^ (c) ])

/////////////////////////////////////////////////////////////////

#define  net_endses(adr)         (net_cmd((adr), NET_CMD_END, 0))

#define  net_lcdoff(adr)         (net_cmd((adr), NET_CMD_LCDOFF, 0))

#define  net_updqueue(adr)       (net_cmd((adr), NET_CMD_QUEUE, 0))

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// delay(uS(x)) | delay(mS(x))

#define  uS(x)    ((ulong)(x))

#define  mS(x)    (((ulong)(x))*1000L)

#define  Sec(x)   ((ulong)(x)*1000000L)

/////////////////////////////////////////////////////////////////

### Додаток 2.  Обчислення контрольної суми CRC-16

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "cornet.h"

/*---- variable -----------------------------------------------*/

uint crc;         // поточне значення

uint crctabl[256] = {

0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,

0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,

0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,

0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,

0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,

0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,

0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,

0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,

0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,

0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,

0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,

0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,

0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,

0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,

0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,

0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,

0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,

0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,

0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,

0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,

0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,

0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,

0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,

0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,

0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,

0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,

0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,

0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,

0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,

0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,

0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,

0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0

};

/*---- code ---------------------------------------------------*/

/*******************************************/

/* Обчислення наступного значення CRC      */

/*******************************************/

/* 16 bit CRC remainder based on the CCITT */

/* polynomial (0x1021) as used by XMODEM.  */

/*******************************************/

void crc_add (uchar c)

{

crc = (crc << 8) ^ crctabl[ Hi(crc) ^ c ];

}

/**************************/

/* Початкове значення CRC */

/**************************/

void crc_init (void)

{

crc = 0;

}

### Контактна інформація

Організація:		Львівский центр Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ

Адреса:		79000, Україна, м. Львів, вул. Наукова 5-а

Керівник:		Лукенюк Адольф Антонович

Телефон:		380-32-2296739, 380-32-296651

Факс:			380-32-2634218

E-mail:			luk@isr.lviv.ua

WWW:			http://www.isr.lviv.ua/okvg/index.htm