1.7  Возможности и принципы использования  программы  CorNet  для  ОС DOS

- Локальная сеть  CorNet предназначена для  управления и сбора данных на расстоянии с корректоров объема газа ОКВГ –01. На физическом уровне используется полудуплексный интерфейс RS-485 и  экранированная витая пара в качестве среды передачи сигналов. Волновое сопротивление кабеля составляет  120 Ом. Топология сети  – шина с терминаторами (резисторы 120 Ом) по краям сегмента, длинна которого может достигать 1200 метров.

- В корректорах ОКВГ -01 для выполнения требований по искробезопасности используется модифицированный  драйвер RS-485 и на одном сегменте можно устанавливать не более шести корректоров .

1.7.1 Условия  выполнения  программы

Структура сети CorNet приведена на рисунке 1.6. Корректоры последовательно объединяются с помощью  RS-485 и подключаются  через модуль преобразователя  интерфейсов, размещенный в блоке внешнего питания, к последовательному порту компьютера. Модуль преобразователя  интерфейсов осуществляет согласование дуплексного интерфейса RS-232 с полудуплексным RS-485. Для управления передачей данных через преобразователя  интерфейсов используется  сигнал RTS интерфейса RS-232.

Работа сети осуществляется по принципу master-slave. Компьютер под управлением соответствующего программного обеспечения является  ведущим (master), а корректоры –  ведомыми (slave) устройствами, передающими данные в сеть только по  команде master-устройства.

Каждое  slave- устройство в сети должно иметь уникальный адрес из диапазона от  1  до 126. Мaster-устройство имеет адрес 0, а адрес 127 используется как общий для всех корректоров, подключенных к сети. Slave- устройство обрабатывает только команды, адресованные на его собственный или общий для всех корректоров  адрес. Команды для других адресов полностью игнорируются.

1.7.2  Порядок  включения

В каждом из корректоров согласно  1.4.3.17 АШУ3.036.029 НЕ  осуществляют включение интерфейса, задают темп передачи/ приема данных и присваивают данному  корректору сетевой адрес.

С дискеты с программой верхнего уровня загружают в ПЭВМ  программы CORNET. Предварительно необходимо перевести ПЭВМ в операционную систему DOS.

1.7.3  Режим конфигурации параметров

После загрузки программы CORNET необходимо войти в файл  cornet.cfg   и  редактированием  установить выходные данные  для согласования параметров интерфейсов компьютера и корректора.  Редактирование этого файла необходимо проводить  в текстовом редакторе. Переменным параметрам программы необходимо присвоить соответствующие значения  (или выбрать из перечня нужные значения). Для комментария используются символы:  ; , #, //,  например:

а)     ;BaudRate=19800     - эта строка является комментарием;

б)      BaudRate=38400     - эта строка является рабочим параметром.

Далее необходимо:

- установить номер последовательного порта компьютера, к которому подключен  кабель интерфейса  от  внешнего блока питания корректора (например,  Port= 1, или Port= 2);

- установить одинаковую скорость интерфейса корректора и соответствующего порта компьютера. переменный параметр – BaudRate (например, BaudRate = 38400);

- установить управление потоком данных по  последовательному  интерфейсу. Если  компьютер подключен  непосредственно к блоку внешнего  питания, то FlowControl=CorNet,  а  если через  модем  или модуль  интерфейсов,  то FlowControl=RTSCTS;

- при необходимости,  установить  режим  терминала Terminal=yes, который является полезным для  проведения   конфигурации  модема  или  модуля  интерфейсов;

- установить продолжительность преамбулы в начале сеанса связи   в секундах. Переменный параметр – Preamble. Необходимо учесть, что эта величина должна быть больше  периода измерений любого из корректоров, подключенных к сети (например, Preamble = 7);

- указать  соответствующие сетевые адреса корректоров, подключенных к сети и наименования объектов, которые им соответствуют, например:

Slave = 1, “Цех №3”

Slave = 2, “Котельная”





              	..

Slave = 6, “Админздание”;

- установить период опроса для сбора данных в секундах, отдельно для активного (Оnline) и пассивного (Оffline) режимов. Переменные параметры – SampleOnline, SampleOffline, например:

SampleOnline = 5

SampleOffline = 30;

- установить  таймаут сеанса связи  в секундах, то есть время, через которое (при условии, что оператор не взаимодействует с программой) система переходит из режима Online  в  режим Offline. Переменный параметр –SessionTimeout (например, SessionTimeout = 180);

- установить путь к лог-файлу и  указать степень подробности  выдачи информации с работы  программы CORNET на экран компьютера  и в файл, например, для выдачи расширенной информации:

LogFile = .\log\cornet.log

ConLevel = 4

LogLevel = 3                              ;

- установить  максимальный размер лог-файла (кбайт).  Переменный параметр –LogSize (например,  LogSize = 100);

- установить число сохраняемых лог-файлов. Переменный параметр – LogNum (например, Lognum = 10). При заполнении  лог-файла  запись информации проводится в следующий лог-файл   в пределах параметра LogNum;

- установить конфигурацию с отображением элементов экрана по цветам (при необходимости);

- установить символы, которые отображают символический рисунок  прохождения преамбулы (при  необходимости).  Переменный параметр – ProgressChars.

- установить  необходимые размеры (по количеству записей) таблиц историй измерений и логов (истории событий и изменений). переменный параметр – TableSizeMinute,  TableSizeHour,  TableSize-Day, TableSizeMonth, TableSizeEvtlog, TableSizeChglog (например, TableSizeHour = 24);

- установить каталоги, куда  будут  записываться  файлы данных, которые  измеряются и обсчитываются корректором  или  формируются по требованию оператора:

  - DataPathCurrent =    .\data\current\ - сохраняются текущие данные;

  - DataPathMinute  =      .\data\minute\ - сохраняются  поминутные данные;

  - DataPathHour      =     .\data\hour\     - сохраняются почасовые данные;

  - DataPathDay        =     .\data\day\      - сохраняются посуточные данные;

  - DataPathMonth    =    .\data\month\  - сохраняются помесячные данные;

  - DataPathEvtlog    =     .\data\evtlog\   - сохраняется история событий;

  - DataPathChglog   =     .\data\chglog\  - сохраняется  история изменений;

  - DataPathConfig    =     .\data\cfg\        - сохраняются  данные конфигурации корректоров;

  - DataPathTotal   =  .\data\total\     - сохраняются  данные, которые  отображают   обобщенную информацию по корректорам, подключенным к сети, в соответствии к выбранному режиму просмотра, то есть данные текущие, поминутные, почасовые, посуточные, помесячные, история событий, история изменений, конфигурация, обобщенный режим.

- установить максимальные значения объемов при стандартных  условиях для отображения графиков в м3  (например, VnMaxMinute = 60 и  VnMaxHour = 800);

- установить имена  шаблонов  нужных  рапортов:

  - TemplCurrent =    .\templ\current\ -  текущие данные;

  - TemplMinute  =      .\templ\minute\ -  поминутные данные;

  - TemplHour      =     .\templ\hour\     -  почасовые данные;

  - TemplDay        =     .\templ\day\      -  посуточные данные;

  - TemplMonth    =    .\templ\month\  -  помесячные данные;

  - TemplEvtlog    =     .\templ\evtlog\   -  история событий;

  - TemplChglog   =     .\templ\chglog\  -   история изменений;

  - TemplConfig    =     .\templ\cfg\        -   данные конфигурации корректоров;

  - TemplTotal     =  .\templ\total\     -   данные, которые отображают  обобщенную информацию по корректорам, объединенным в сеть.

1.7.4  При работе  через модем  используют  параметры управления  модемом, причем в  строках  команд для  модема используются  такие  специальные  символы:

-      -  задержка   на  0,5 с;

- v      -  выключить  сигнал DTR;

- ^      -  включить  сигнал DTR;

- |       -  видать  в  модем   символ "возврат  каретки", код OxOD;  символ ’|’ должен обязательно присутствовать в  конце  строки.

1.7.4.1  После  старта  программы  перед  набором  номера  отсылаются  две  строки  инициализации (на каждую строку  должен поступить ответ "ОК"):

ModemInit1  =  "ATZ | "

ModemInit2  =     ""      .

1.7.4.2  Для  осуществления разрыва  соединения  необходимо  послать  команду:

ModemHangup =  " v   ^  ATHO | "  .

1.7.4.2  При  наборе  номера телефона перед  ним в  модем  посылается  префикс:

DialPrefix   =  "ATDR" .

1.7.4.3 При  наборе  номера телефона после него в  модем  посылается  суффикс:

DialSuffix   =  " | " .

1.7.4.4  Устанавливают время  ожидания соединения  после  набора  номера в секундах:

WaitConnect  =  77 .

1.7.4.5 Устанавливают количество попыток дозвониться

DialAttempts  =  7 .

1.7.4.6 Набирают  номер  телефона  удаленного  узла учета газа:

Phone  =  " 1234567 "

1.7.5 Выполнение  программы

1.7.5.1 Работа интерфейса начинается с выполнения бат-файла cornet.bat. На экране дисплея компьютера отображается таблица  “Текущие измерения” (см. рисунок  1.48).

В нижней части экрана указано меню режимов, которые  задаются с помощью клавиш клавиатуры компьютера, а  именно:

  - F1   Справка – отображается  справка о функциях  клавиш;

Рисунок 1.48 - Экран отображения таблицы “Текущие измерения”

  - F2 Рапорт – производится запись данных, отображенных на дисплее компьютера, в файл рапорта. При этом файл рапорта располагается в соответствующем подкаталоге режима измерений, а имя файла формируется как: год (четыре цифры), месяц (две цифры), дата (две цифры), расширение файла - порядковый номер записи (три цифры);

  - F4 Обновление - опрашиваемый корректор переводится  в активный режим, при этом в верхнем  правом углу экрана появится символ в  виде желтого ромба;

  - F5  Активн. –  осуществляется переключение опрашиваемого корректора с пассивного в активный  режим;

  - F6   Пассивн. –  осуществляется переключение опрашиваемого корректора с активного в  пассивный режим;

  - F7  Время – отображаются в верхнем левом углу окна режима поточных измерений названия режимов измерений или начало соответственно минуты, часа, суток и месяца. В других режимах (минута, час, сутки и месяц) при нажатии  клавиши F7 отображается соответствующий график объемов газа при стандартных условиях;

  - 1...8  Режим – при нажатии на указанные  клавиши цифр  осуществляется переключение в соответственные  режимы отображения данных, а именно:

- 1 - режим отображения текущих измерений;

- 2 - режим отображения усредненных измеренных значений за минуту;

- 3 - режим отображения усредненных измеренных значений за час;

- 4 - режим отображения усредненных измеренных значений за сутки;

- 5 - режим отображения усредненных измеренных значений за месяц;

- 6 - режим отображения истории событий;

- 7 - режим отображения истории изменений;

- 8 - режим отображения конфигурации прибора.

При нажатии функциональной клавиши F7 в левой верхней зоне (указано стрелкой на рисунке 1.48) появляется время начала записи истории измерений соответственно для минут, часов, суток и месяца  вместо названий Текущие, Минуты, Часы, Сутки, Месяц, как отображено на рисунке 1.49.

При нажатии функциональной клавиши F8 в правой верхней зоне (указано стрелкой на рисунке 1.48) появится текущее время вместо текущей даты.

Рисунок 1.49- Промежуточный вид экрана при нажатии клавиш F7, F8

1.7.5.2 При нажатии функциональной клавиши 2 на дисплее компьютера отображается поминутная история измерений (см. рисунок 1.50, на котором представлена поминутная история измерений для 20-ти значений).

Рисунок 1.50 - Поминутная история измерений

Рисунок.1.50 - Поминутная история измерений (продолжение)

1.7.5.3 При нажатии на клавишу F7 на экране отображается график величины объема при стандартных условиях (см. рисунок 1.51) в процентах по отношению к максимальному значению, заданному в файле  конфигурации cornet.cfg.

Рисунок 1.51- График величин объема при стандартных условиях

в процентах  к заданному максимальному значению

1.7.5.4 Аналогично отображаются почасовые, посуточные и помесячные истории измерений. На рисунке 1.52, в качестве примера, показано отображение на дисплее посуточной истории измерений.

Рисунок 1.52 -  Посуточная  история измерений

На рисунке 1.53  показано отображение графика посуточной истории измерений.

Рисунок 1.53 -  График посуточной истории измерений

1.7.5.5 При нажатии клавиши 6 на экране отображается   Лог событий, как показано  на рисунке 1.54.

Рисунок 1.54 – История событий

1.7.5.6 При нажатии клавиши 7 на экране отображается Лог изменений,  как  показано на рисунке 1.55.

Рисунок 1.55 – История изменений

1.7.5.7 При нажатии клавиши 8 на экране отображается Конфигурация корректора, как  показано  на рисунке 1.56.

Рисунок 1.56 - Конфигурация корректора

Рисунок 1.56 - Конфигурация корректора  (продолжение)

Рисунок 1.56 - Конфигурация корректора  (продолжение)

1.7.5.8 При нажатии клавиши F1 на экран  выводится окно   Справка, в котором подается  информация относительно  “горячих” клавиш клавиатуры компьютера  для   корректора (см. рисунок 1.57).

Рисунок 1.57 – Справка относительно “горячих” клавиш

Рисунок 1.57 – Справка относительно “горячих” клавиш   (продолжение)

1.7.5.9 При нажатии клавиши F10  на экран  монитора  компьютера выводится окно с отображением  передней  панели корректора и в дальнейшем уже можно дублировать все функции клавиш корректора с помощью клавиатуры компьютера (см. рисунок 1.58).

Рисунок 1.58 – Вид экрана компьютера  после нажатия  клавиши  F10

1.7.5.10 При нажатии клавиш Alt- 0 осуществляется  переключение  в  режим обобщенного отображения по  всем объектам, подсоединенным к информационной сети, как показано на рисунке 1.59.

Рисунок 1.59 - Обобщенное отображение по  всем объектам

1.7.5.11 При нажатии клавиш Alt-L осуществляется переключение программы в режим отображения общей истории по корректорам (системного лога CorNet v1.0), что показано на рисунке  1.60.

Рисунок 1.60- Общая история по корректорам  (системный лог)

1.7.6 Файлы  шаблонов  рапортов

У  каталоге TEMPL находятся файлы шаблонов рапортов, то есть текущие, поминутные, почасовые, суточные, помесячные, истории событий, истории изменений, конфигурации, обобщенные. Эти шаблоны используют при создании файлов рапортов. При этом используют переменные параметры (макросы), которые в момент генерации рапорта меняются в тексте на их текущие значения. Шаблоны рапортов необходимо отредактировать в соответствии с названием предприятия и требований относительно их формы.

Файлы шаблонов используются при создании файлов рапортов. Шаблон представляет собой текстовый файл с вкрапленными в его текст макросами. Макросы - это имена параметров или группы параметров, которые в момент генерации рапорта меняются в тексте на их текущие значения.

Имена макросов начинаются с символа  '@' и  не должны иметь пробелов.

В таблице 1.35 описаны все допустимые макросы.

| Таблица 1.35- Описание всех допустимых макросов |  |
| --- | --- |
| Макрос | Пояснения |
| 1 | 2 |
| @Date | Текущая дата в виде YYYY-MN-DD, где YYYY - год, MN - месяц, DD – день |
| @Time | Текущее время в виде HH:MM:SS, где HH - часы, MM - минуты, SS – секунды |
| @TimeHM | Текущее время в виде HH:MM |
| @SlaveIndex | Индекс slave, 1..126 (определяется размещением описания slave в файле конфигурации) |

| Продолжение таблицы 1.35 |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| @SlaveAddress | Сетевой адрес slave |
| @SlaveName | Символьное имя slave |
| @ModeName | Символьное имя текущего режима просмотра данных |
| @RecordFirst | Номер первой видимой записи в таблице историй измерений или логов событий и изменений |
| @RecordLast | Номер последней видимой записи в таблице историй измерений или логов событий и изменений |
| @ScreenBuffer | Текущее содержание буфера экрана |
| @Density | Текущее значение плотности газа при стандартных условиях, кг/м3 |
| @CarbonDioxide | Текущее значение содержания углекислого газа, % |
| @aCO2 | Текущее значение содержания углекислого газа, % |
| @Nitrogen | Текущее значение содержания азота, % |
| @aN2 | Текущее значение содержания азота, % |

Если в тексте необходимо вставить символ '@', то его нужно удвоить: '@@'.  Иногда может быть необходимо вставить макрос в непрерывный без пробелов текст. В таком случае в конце имени макроса надо поставить терминатор @/. Например: @SlaveIndex@/

Файл шаблона может состоять из одной или нескольких секций. Каждая секция предназначена для своего slave. Для разделения файла на секции используется специальный макрос @<adr>, где <adr> = 1..126 является сетевым адресом slave. Этот макрос обязательно должен быть на первой позиции строки. Текст секции начинается со следующей строки и распространяется к следующему макросу- разделителю или до конца файла.  Текст от начала файла шаблона к первому разделителю считается общей секцией и будет использоваться в том случае, если для текущего slave в файле шаблона нет своей отдельной секции.

Шаблон для протокола помесячных показаний month.tpl  (для одного slave) имеет вид:

________________________________________________________________________________

@Date @Time  [@SlaveAddress] @SlaveName : @ModeName @RecordFirst..@RecordLast

@ScreenBuffer

@1-----------------------------------------------------------------------------

Форма XXXXXX                           ............................

(имя счетчика/корректора)

Предприятие ......................................................

Место установки устройства учета:  @SlaveName

Помесячные показания

@ScreenBuffer

Условно постоянные характеристики:

Плотность газа при стандартных условиях..: @Density кг/м3

Содержание углекислого газа ............ : @CarbonDioxide %

Содержание азота ....................... : @Nitrogen %

Время и дата справки                           @Date @Time

Произвольный пример сформированного протокола будет иметь вид:

___________________________________________________________________________________

Форма ПРОИЗВОЛЬНАЯ                          Корректор объема газа ОКВГ-01 №001

Предприятие: Электроламповый завод

Место установки устройства учета:  Цех №3

Помесячные показания

| Узлы учета | t,оC | P,МПа | Q,м3/г | Qn,м3/г | V,м3 | Vn,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999-12-31 23:59:46 | +23.02 | 0.0981 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2000-01-01 00:00:00 | +12.40 | 0.1162 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2001-10-09 14:00:46 | +15.66 | 0.0987 | 3422.23 | 3371.62 | 54587.000 | 53769.848 |
| 2001-11-01 11:03:51 | +8.23 | 0.2918 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2001-12-04 15:32:59 | +17.55 | 0.1943 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-04-03 10:10:32 | +15.75 | .1910 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-05-22 10:00:53 | +20.94 | 0.2017 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|  |  |  |  |  | 54587.000 | 53769.848 |

Условно постоянные характеристики:

Плотность газа при стандартных условиях : 0.668100 кг/м3

Содержание углекислого газа ........... : 0.000 %

Содержание азота ...................... : 0.000 %

Время и дата справки                           2002-05-27 16:46:21

__________________________________________________________________________________

Аналогично формируются шаблоны и протоколы в соответствии с выбранным режимом просмотра, то есть данные текущие, поминутные, почасовые, посуточные, помесячные, история событий, история изменений, конфигурация, обобщенный режим.