# Модуль интерфейсов “MIF-1”

## Введение

Модуль интерфейсов MIF-1 предназначен для расширения возможностей по удаленному доступу к счетчикам-корректорам расхода газа ОКВГ-01 и позволяет создавать многоточечные территориально-распределенные системы учета расхода газа с использованием различных каналов связи.

Модуль интерфейсов MIF-1 имеет следующие основные возможности и характеристики:

- обеспечивается одновременный доступ к одному или нескольким, объединенным в сеть, корректорам ОКВГ-01 как с локального компьютера, так и через модемное соединение с удаленного компьютера;

- поддерживаются различные типы коммуникационного оборудования: модемы для выделенных и коммутируемых телефонных линий, радиомодемы для соединений “точка-точка” и модемы сотовой связи;

- гибкие возможности по настройке режимов работы модуля интерфейсов и параметров управления модемом; конфигурирование может проводиться как локально, так и удаленно, при этом обеспечивается защита от несанкционированного доступа;

- автоматическое переключение между режимами конфигурации модуля и передачи данных по протоколу CorNet;

- предусмотрен режим периодической проверки текущего состояния модема и при сбоях и зависаниях его работоспособность может быть автоматически восстановлена путем кратковременного разрыва цепи питания устройства;

- визуальная индикация процесса обмена данными;

- питание от блока питания/преобразователя интерфейсов корректора;

- малые габариты и вес, удобное механическое крепление, возможность конструктивного сочленения с блоком искрозащиты и питания в один блок.

## Описание

Для сбора данных и управления корректорами ОКВГ-01 [1] предусмотрено использование полевой шины на основе интерфейса RS-485 и специализированного протокола обмена данными CorNet [2]. На Рис.1 показана структура сети CorNet. Корректоры последовательно соединяются экранированной витой парой и подключаются через модуль искрозащиты и питания к последовательному порту компьютера. Блок искрозащиты и питания осуществляет также согласование дуплексного интерфейса RS-232 компьютера с полудуплексным RS-485.

На одном сегменте сети CorNet может быть установлено до шести корректоров, а длина линии может достигать 1.2 км.

RS-485 (до 1200 м) RS-232 Взрывоопасная зона Безопасная зона

Рис.1 Структура локальной сети CorNet

Модуль интерфейсов MIF-1 используется в тех случаях, когда необходимо обеспечить доступ к корректорам ОКВГ-01 через телефонные сети, по выделенным линиям или по радиоканалам с помощью соответствующего связного оборудования. На Рис.2 показано применение модуля интерфейсов для организации систем сбора данных и управления с использованием как локального, так и удаленного доступа к корректорам.

Блок искрозащиты и питания ОКВГ-01 LL-модем LL-модем Выделенная линия Телефонная сеть Сеть сотовой связи MIF-1 Терминал оператора Полевая шина “CorNet” Радиоканал Удаленный компьютер Телефонный модем Телефонный модем Сотовый модем Сотовый модем Радиомодем Радиомодем

Рис.2 Использование модуля интерфейсов MIF-1

С одной стороны модуль MIF-1 подключается через блок искрозащиты и питания к сети корректоров CorNet, а с другой стороны к локальному терминалу и модему. Модуль интерфейсов выполняет функции согласования скоростей передачи между портами, синхронизации поступающих запросов и мультиплексирования потоков данных, а также контролирует состояние и управляет работой модема.

Модуль интерфейсов MIF-1 имеет три последовательных порта RS-232, каждый из которых предназначен для выполнения определенных функций:

- порт терминала используется для подключения локального компьютера;

- к порту модема подключается внешнее коммуникационное устройство;

- порт корректора соединяется с одним или несколькими корректорами через блок искрозащиты/питания/преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485.

Порты корректора и модема выполнены как асинхронные интерфейсы типа DTE (Data Terminal Equipment), а порт терминала как DCE (Data Communication Equipment). Формат передаваемых символов - 8N1 (8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит). Скорость интерфейсов может настраиваться и для портов терминала и модема выбирается из ряда: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод, а для порта корректора – из ряда: 4800, 9600, 19200, 38400 бод.

Кроме интерфейсных разъемов имеются также два разъема низковольтного питания, которые внутри модуля соединены между собой через нормально-замкнутые контакты реле и могут быть использованы для разрыва цепи питания модема.

На передней панели модуля интерфейсов имеются четыре светодиодных индикатора. Индикаторы, обозначенные как “Терминал” и “Модем”, сигнализируют о том, с какого порта в данный момент осуществляется доступ. Индикаторы “TxD” и “RxD” показывают, соответственно, процесс передачи и приема данных по порту корректора.

## Установка

На Рис.3 показана схема подключения модуля интерфейсов MIF-1. К порту корректора подключается блок искрозащиты и питания, к порту терминала – локальный компьютер, а к порту модема – внешнее коммуникационное устройство. Для соединений используются стандартные 9-проводные интерфейсные кабели-удлинители RS-232.

Терминал оператора 220 В Модем Блок питания модема Канал связи 9…20 B RS-232 RS-232 Модуль интерфейсов MIF-1 Модем (DTE) Терминал (DCE) Корректор (DTE) RS-232 Блок искрозащиты и питания 220 В RS-485 9 B

Рис.3 Схема подключения модуля интерфейсов

Внимание! Подключение модуля интерфейсов должно проводиться только при выключенном питании всех соединяемых устройств.

Питание на модуль MIF-1 подается от блока искрозащиты и питания через интерфейсный кабель. Нестабилизированное питание 7…9 В/100мА выведено на контакты разъема 1 (+Uпит) и 5 (общий).

Разъемы низковольтного питания используются для восстановления работоспособности модема в случаях его зависаний. Для этого, как показано на Рис.3, цепь питания модема необходимо пропустить через нормально-замкнутые контакты реле в модуле интерфейсов: блок питания модема подключается к одному из разъемов низковольтного питания, а второй разъем соединяется отдельным кабелем (входит в комплект поставки MIF-1) с разъемом питания модема.

В процессе работы модуль интерфейсов периодически проверяет состояние модема, и в случае нарушения его работоспособности и если программным путем восстановить ее не удается, на несколько секунд включается реле, разрывая тем самым цепь питания модема. Такая процедура позволяет с большой степенью вероятности восстановить работу модема, если его неисправность не носит необратимого характера.

После подачи питания на модуль интерфейсов на его передней панели последовательно засвечиваются все индикаторы, что свидетельствует о нормальной работе модуля. После того как индикаторы погаснут MIF-1 готов к работе. В процессе начальной установки модуля интерфейсов необходимо также провести процедуру его конфигурации, которая описана ниже.

## Конфигурация

Целью проведения конфигурации модуля интерфейсов является выбор скоростей передачи всех портов RS-232, настройка команд и параметров управления модемом, а также установка пароля для защиты от несанкционированного доступа. Установленные значения параметров конфигурации сохраняются и при отключении питания модуля интерфейсов.

Конфигурация модуля MIF-1 проводится с помощью любой терминальной программы с компьютера, подключенного или к порту терминала или к порту модема (через модем или нуль-модем). В качестве терминальной программы может использоваться, например, программа HyperTerminal, входящая в состав операционной системы Windows. Последовательный порт компьютера должен быть настроен таким образом: 8N1 (8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит), управление потоком (flowcontrol) – аппаратное (hardware, RTS/CTS). Скорость соединения должна соответствовать настройкам скорости порта в модуле интерфейсов MIF-1; первоначально скорость порта терминала и порта модема – 38400 бод.

После запуска терминальной программы введите с клавиатуры любой символ. Если все нормально, MIF-1 выдает заставку и приглашение для ввода идентификатора пользователя (логина) и пароля. Первоначально логин и пароль - "mif" (без кавычек). После успешного ввода пароля, MIF-1 выводит приглашение для ввода команд "mif>". Для выполнения какой-либо команды необходимо набрать ее имя и нажать клавишу Enter (“Ввод”). Имена команд и переменных в некоторых случаях допускается вводить не полностью, например, “conf” вместо “config”, “def” вместо “default” и т.д.

Доступны следующие команды:

help или ?
отображение небольшой справки по командам и переменным;

config
отображение текущих значений всех переменных;

default
сброс параметров конфигурации в значения по умолчанию;

terminal
прямое подключение к порту модема; этот режим предназначен для проведения конфигурирования модема с компьютера, подключенного к порту терминала MIF-1;

reset
аппаратный сброс MIF-1; его необходимо делать после изменения значений переменных конфигурации;

exit или quit
завершение работы в режиме конфигурации, выход;

Далее описаны переменные конфигурации. Для просмотра текущего значения переменной надо ввести только ее имя, для ввода нового значения надо набрать имя переменной и через пробел или знак '=' значение. Если в поле значения переменной надо ввести строку, содержащую символы разделители (пробел, запятая, точка, двоеточие, знак равенства), то такая строка должна быть заключена в кавычки. Пустая строка вводится как пара кавычек: "".

login  "<str>"
имя пользователя, не более 15 символов;

password "<str>"
пароль пользователя, не более 15 символов;

baud<n>  <baud>
скорость одного из трех последовательных портов MIF-1;
<n>: 1= терминал, 2= модем, 3= корректор;
baud1 и baud2: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200;
baud3: 4800,9600,19200,38400;

modem  <yes|no>
режим работы порта модема: yes - через модем;  no - через нуль-модем;  при работе через нуль-модемное соединение драйвер модема не используется и порт модема работает аналогично порту терминала;

init<n>  "<str>"
две строки инициализации модема, <n>= 1 или 2; в каждой из строк может быть не больше 40 символов; в строках команд для модема могут использоваться следующие специальные символы (которые сами в модем не передаются):

~	задержка на 0.5 секунды;

v	выключить сигнал DTR;

^	включить сигнал DTR;

|	выдать в модем символ "возврат каретки", код 0x0D; символ '|' должен обязательно присутствовать в конце строки;

answer  "<str>"
команда, которая выдается в модем при ответе на звонок;

hangup  "<str>"
команда, которая выдается в модем для разрыва соединения;

nring  <n>
число звонков перед тем как модем начнет отвечать; если <n> = 0, MIF-1 отвечать на звонки не будет, если только модем не настроен в режим автоответа (s0 != 0);

tconn  <time>
время ожидания соединения при ответе на звонок, 0.1c; если за это время соединение не будет установлено, модуль интерфейсов выполнит процедуру разъединения;

tbreak  <time>
таймаут разрыва соединения, 0.1с; установленное соединение будет разорвано, если в линии отсутствует траффик больше указанного периода времени;

tcheck  <time>
период проверки состояния модема, 0.1с; если после последнего осмысленного ответа модема пройдет более указанного времени, MIF-1 проводит его переинициализацию; если и после нескольких попыток не будет достигнуто успешного результата, модуль интерфейсов выключает на несколько секунд питание модема (для этого цепь питания модема должна быть пропущена через контакты реле MIF-1), после чего опять проводится инициализация модема. Таким образом обеспечивается возможность восстановления работоспособности зависшего модема.

По команде default устанавливаются заводские значения параметров конфигурации, а именно:

login		= "mif"

password 	= "mif"

baud1		= 38400

baud2		= 38400

baud3		= 38400

modem		= no

init1		= "ATZ|"

init2		= ""

answer		= "ATA|"

hangup		= "~v~~^~~ATH0|"

nring		= 2

tconn		= 770

tbreak		= 1200

tcheck		= 12000

При настройке скоростей портов модуля интерфейсов следует учесть, что если порт терминала предполагается использовать не только для проведения конфигурации, а и для доступа к корректору по протоколу CorNet, то его скорость не должна быть меньше скорости порта корректора.

После изменений одного или нескольких значений параметров конфигурации, для вступления их в силу, необходимо обязательно выполнить команду сброса “reset” или выключить и включить питание модуля интерфейсов.

Как уже было сказано ранее, доступ к режиму конфигурации модуля интерфейсов возможен как через порт терминала, так и через порт модема, но не одновременно. Если пользователь вошел в режим конфигурации с одного из портов, то при попытке доступа с другого порта будет выдано сообщение о занятости ресурса.

Если в процессе конфигурации пользователь более 3 минут не взаимодействовал с модулем интерфейсов, процедура конфигурации завершается и для последующего входа в этот режим необходимо будет вновь ввести логин и пароль. На этапе идентификации пользователя время таймаута уменьшается до 30 секунд.

## Настройка модема

Кроме конфигурирования модуля интерфейсов MIF-1 необходимо также подготовить к работе коммуникационное устройство, если предполагается его использование. С модулем интерфейсов могут использоваться модемы, имеющие совместимую с модемами фирмы Hayes систему AT-команд.

При настройке модема для работы с модулем интерфейсов должны быть выполнены следующие основные требования:

- скорость последовательного порта модема должна быть фиксированной и не зависеть от скорости в канале связи;

- порт должен быть настроен на аппаратное управление потоком данных (flow control) сигналами RTS и CTS;

- ответы от модема на команды должны быть в вербальной форме (символьные строки).

Модуль интерфейсов MIF-1 может принять и обработать следующие строки сообщений от модема:

OK	команда выполнена успешно;

ERROR	ошибка в синтаксисе или наборе параметров команды;

RING	в линии обнаружен сигнал вызова (звонок);

CONNECT xxx	соединение успешно установлено, модем в режиме данных;

NO CARRIER	попытка вызова или ответа закончилась неудачно, либо произошел разрыв связи.

Другие возможные сообщения от модема модулем интерфейсов игнорируются.

Настройка модема может проводиться без отсоединения его от модуля интерфейсов, с компьютера, подключенного к порту терминала MIF-1. Для этого в модуле интерфейсов предусмотрен режим прямого доступа к порту модема (команда “terminal”). В этом режиме все поступающие от компьютера символы направляются в порт модема, а сообщения от модема пересылаются в порт терминала.

Ниже приведены примеры настроек для трех разных модемов. В строках команд <CR> обозначает символ ввода (код 0x0D):

- Acorp 56EMS или GVC R21 Vector:

AT&F1&K3Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

&K3	аппаратное управление потоком, RTS/CTS;

Q0	разрешены ответы от модема;

V1	вербальная форма ответов;

S0=0	выключен режим автоответа;

&W	запись текущих настроек в память.

- U.S. Robotics Courier V.Everything:

AT&F1&B1&H1&R2Q0V1S0=0&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

&B1	фиксированная скорость порта;

&H1	аппаратное управление потоком при передаче, CTS;

&R2	аппаратное управление потоком при приеме, RTS;

Q0	разрешены ответы от модема;

V1	вербальная форма ответов;

S0=0	выключен режим автоответа;

&W	запись текущих настроек в память.

Если настройки модема записываются в энергонезависимую память (команда &W), то для последующей инициализации модема достаточно выдать команду программного сброса “ATZ<CR>”.

Модуль интерфейсов позволяет устанавливать соединение не только по коммутируемым телефонным каналам, но и по выделенным линиям связи. При этом могут использоваться специализированные модемы или обычные, если они имеют соответствующий режим работы. Ниже приведен пример настройки модемов GVC R21 Vector для работы в режиме выделенной линии:

- Один из модемов настраивается в режим инициатора (originate):

AT&F1S0=0&L1&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

S0=0	модем в режиме инициатора;

&L1	режим выделенной линии;

&W	запись текущих настроек в память.

- Второй модем настраивается в режим ответа (answer):

AT&F1S0=1&L1&W<CR>

&F1	заводские настройки, профиль 1;

S0=1	модем в режиме ответа;

&L1	режим выделенной линии;

&W	запись текущих настроек в память.

С модулем интерфейсов могут применяться также модемы сотовой связи. При их установке и настройке необходимо, помимо всего прочего, оценить уровень принимаемого сигнала и подобрать оптимальное размещение антенны и модема на объекте. Кроме того, для работы сотового модема надо установить SIM-карту оператора сотовой связи и ввести соответствующий PIN-код. Также следует отметить, что при заключении договора с оператором сотовой связи, необходимо включить в контракт услугу по приему/передаче данных. Ниже приведен пример процедуры настройки сотового модема Fastrack M1203A фирмы Wavecom (команды, вводимые оператором, выделены жирным шрифтом):

- соединить модем с модулем интерфейсов, подключить антенну и вставить SIM-карту; компьютер оператора подключить к терминальному порту модуля интерфейсов; включить питание MIF-1 и модема;

- с помощью терминальной программы зайти в режим конфигурации модуля интерфейсов (ввести логин и пароль) и установить скорость порта модема (baud2) на 9600 бод; перезапустить MIF-1 (reset); после перезапуска потребуется повторить ввод логина и пароля:

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>baud2=9600<CR>

mif>reset<CR>

Press any key to login<CR>

Module of interfaces MIF-1 for gas volume correctors OKVG-01

Serial number: 00003,  Firmware v1.2,  Apr 23 2003 11:02:31

Copyright(C) 2003, Lviv Centre of Institute of Space Research

login: mif<CR>

password: ***<CR>

mif>

- в режиме конфигурирования MIF-1 выполнить команду terminal; теперь вводимые оператором символы будут транслироваться в модем, а ответы модема пересылаться в компьютер; выход из этого режима прямого соединения с модемом и возврат к режиму конфигурирования MIF-1 осуществляется по нажатию CTRL-Z:

mif>terminal<CR>

connected to modem port, CTRL-Z to break

- проверить качество принимаемого сигнала:

| AT&F<CR> OK | заводские настройки |
| --- | --- |
| AT+CSQ<CR> +CSQ: 18,0 | проверка уровня принимаемого сигнала: +CSQ: <rssi>,<ber> <rssi>=0…31,99 - уровень сигнала: большее число соответствует более высокому уровню сигнала, для установления соединения <rssi> должно быть в диапазоне 11…31; число 99 говорит о том, что сигнал не детектируется; <ber>=0…7 – частота битовых ошибок, % |

- ввести PIN-код и проверить регистрацию:

| AT+CMEE=1<CR> OK | включить расширенные ответы модема на команды |
| --- | --- |
| AT+CPIN?<CR> +CPIN: SIM PIN | проверка нужен ли ввод PIN-кода: +CPIN: SIM PIN – модем ожидает ввод PIN-кода; +CPIN: READY - PIN-код не требуется |
| AT+CPIN=XXXX<CR> OK | ввод PIN-кода XXXX OK – PIN-код введен правильно +CME ERROR: 16 – неверный PIN-код +CME ERROR: 3 - PIN-код уже был введен ранее !!! если PIN-код будет три раза подряд введен неправильно, то SIM-карта блокируется; |
| AT+CREG?<CR> +CREG: 0,1 | проверка регистрации в сотовой сети, вторая цифра показывает статус регистрации: 0 – модем не зарегистрирован и не пытается; 1 – модем зарегистрирован в сети; 2 – синхронизация потеряна, попытка перерегистрации; |

- завершение настройки модема:

| AT+CLCK=”SC”,0,XXXX OK | отключение запроса ввода PIN-кода после включения питания модема; XXXX – корректный PIN-код; |
| --- | --- |
| AT+CMEE=0<CR> OK | отключение режима расширенных ответов на команды |
| ATE0&W<CR> OK | отключение вывода эхо-символов и запись текущих настроек в память |

- возврат к режиму конфигурирования MIF-1 и выход:

<CTRL-Z>

mif>quit<CR>

Good-bye!

## Работа

После включения питания и проведения самотестирования модуль интерфейсов MIF-1 готов к работе и ожидает поступление данных по портам терминала и/или модема.

Модуль интерфейсов имеет два режима работы – режим конфигурации (командный) и режим передачи данных по протоколу CorNet. Переключение между этими двумя режимами работы происходит автоматически – при поступлении на один из входных портов пакета данных в формате CorNet, модуль интерфейсов переключается в режим передачи данных, производится обмен данными с корректором и после его окончания осуществляется возврат в режим конфигурации. Режим конфигурации является как бы фоновым процессом, т.е. если данные поступают не в формате CorNet, то они обрабатываются в режиме конфигурации.

Работа с модулем интерфейсов в командном режиме подробно рассмотрена выше в разделе “Конфигурация”. В режим передачи данных MIF-1 переключается тогда, когда в потоке данных будет обнаружено начало командного пакета протокола CorNet. Все последующие данные модулем интерфейсов не анализируется, а перенаправляются в порт корректора. Ответы от корректора пересылаются в порт, с которого поступил запрос. Завершение работы в режиме передачи данных и возврат в командный режим происходит, если при приеме данных возникнет пауза длительностью более 0.7 секунды.

Как порт терминала, так и порт модема могут использоваться и для конфигурирования модуля интерфейсов и для обмена данными с корректорами. Если при конфигурации MIF-1, драйвер модема был отключен (modem = no), то работа через модемный порт ничем не отличается от работы через порт терминала, за исключением того, что физическое подключение устройства управления к модемному порту должно осуществляться через нуль-модемное соединение.

Если модуль интерфейсов находится в режиме передачи данных с одного из входных портов, то доступ со второго порта на это время блокируется. Блокировка осуществляется путем снятия соответствующего аппаратного сигнала готовности к приему. Устройства, подключаемые к входным портам MIF-1, должны приостанавливать передачу при отсутствии сигналов готовности от модуля интерфейсов, т.е. должны использовать аппаратное управление потоком сигналами RTS/CTS.

Функционирование порта модема модуля интерфейсов меняется, если при конфигурации MIF-1 был включен драйвер модема (modem = yes).

Сразу после включения питания или после сброса модуль интерфейсов деактивирует на одну секунду сигнал DTR на модемном порту, затем поочередно посылает в модем две строки инициализации, определенные при конфигурации (“init1” и “init2”). После посылки каждой из строк инициализации MIF-1 ожидает ответ “OK” от модема. Если от модема будет получен любой другой ответ или вообще не будет ответа в течение 3 секунд после посылки команды, то это считается ошибкой и процесс инициализации модема повторяется. Если и после нескольких попыток инициализации модема успех не будет достигнут, то модуль интерфейсов включает на несколько секунд реле, разъединяя тем самым разъемы низковольтного питания, после чего процедура инициализации модема повторяется с самого начала. Какая-либо из строк инициализации или обе могут быть пустыми. Такие строки в модем не посылаются и, соответственно, ответа от модема не ожидается.

После успешной инициализации модема модуль интерфейсов переходит в состояние ожидания вызова (звонка) от удаленного абонента. Вызов определяется по получению от модема сообщений “RING”. MIF-1 подсчитывает число звонков и когда оно станет равным значению, установленному в переменной конфигурации “nring”, в модем посылается команда, определенная в строке “answer”. По этой команде модем должен “поднять трубку” и начать процедуру установления связи. В течение времени “tconn” модуль MIF-1 будет ожидать соединения. Факт установления соединения определяется модулем интерфейсов либо по получении от модема сообщения “CONNECT xxxx”, либо по активизации аппаратного сигнала DCD (Data Carrier Detect).

Если после выдачи в модем команды “answer” по истечении времени “tconn”, соединение не будет установлено, модуль интерфейсов выполняет процедуру разъединения. В модем посылается команда “hangup” и ожидается ответ “OK”. Если все нормально, MIF-1 возвращается в состояние ожидания вызова. Если ответ от модема будет другим или его не будет вообще, то модуль интерфейсов начнет попытки переинициализации модема.

После того как модемы соединились, порт модема модуля интерфейсов функционирует так же, как и при нуль-модемном соединении, за исключением того, что MIF-1 контролируется состояние сигнала DCD и наличие или отсутствие траффика по порту модема. При переходе сигнала DCD в неактивное состояние, а также, если в течение времени, установленного в переменной конфигурации “tbreak”, будет отсутствовать траффик по модемному порту, модуль интерфейсов выполнит процедуру разрыва соединения.

В процессе работы модуль MIF-1, находясь в состоянии ожидания вызова, периодически контролирует работоспособность модема. С периодом установленном в переменной конфигурации “tcheck” модуль интерфейсов посылает в модем команды инициализации. Если при этом возникнет какая-либо ошибка, будут делаться попытки восстановления работоспособности модема, сначала путем нескольких повторов процедуры инициализации, а если это не поможет – кратковременным разрывом цепи питания модема.

### Приложение 1.  Порты модуля интерфейсов MIF-1.

| Таблица 1. Порт терминала (DCE); разъем – розетка DB-9F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Описание |
| TxD | 3 | I | Transmit Data, данные передаваемые из DTE в DCE |
| RxD | 2 | O | Receive Data, принимаемые DTE данные |
| RTS | 7 | I | Request To Send, запрос передачи |
| CTS | 8 | O | Clear To Send, готовность приема |
| DTR | 4 | I | Data Terminal Ready, готовность DTE |
| DSR | 6 | O | Data Set Ready, готовность DCE |
| DCD | 1 | O | Data Carrier Detect, обнаружение несущей подключен через резистор 20k к +Uпит. |
| RI | 9 | O | Ring Indicator, индикатор вызова, подключен через резистор 20k к GND |
| GND | 5 | - | Signal Ground, сигнальное заземление, общий провод |

| Таблица 2. Порт модема (DTE), разъем – вилка DB-9M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Описание |
| TxD | 3 | O | Transmit Data, данные передаваемые в модем |
| RxD | 2 | I | Receive Data, принимаемые от модема данные |
| RTS | 7 | O | Request To Send, запрос передачи |
| CTS | 8 | I | Clear To Send, готовность приема |
| DTR | 4 | O | Data Terminal Ready, готовность DTE |
| DSR | 6 | I | Data Set Ready, готовность DCE |
| DCD | 1 | I | Data Carrier Detect, обнаружение несущей |
| RI | 9 | I | Ring Indicator, индикатор вызова |
| GND | 5 | - | Signal Ground, сигнальное заземление, общий провод |

| Таблица 3. Порт корректора (DTE), разъем – вилка DB-9M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Описание |
| TxD | 3 | O | Transmit Data, передаваемые данные |
| RxD | 2 | I | Receive Data, принимаемые данные |
| RTS | 7 | O | Request To Send, запрос передачи сигнал управления направлением передачи в преобразователе интерфейсов RS-232/RS-485 |
| CTS | 8 | I | Clear To Send, готовность приема |
| DTR | 4 | O | Data Terminal Ready, готовность DTE соединен с DCD |
| DSR | 6 | I | не используется |
| DCD | 1 | I | внешнее питание +7…9В/100мА |
| RI | 9 | I | не используется |
| GND | 5 | - | Signal Ground, сигнальное заземление, общий провод |

# Литература

  - Корректоры объема газа ОКВГ-01. Руководство по эксплуатации. // http://www.isr.lviv.ua/okvg-01.zip

  - Протокол сети “ CorNet ”, v1.0. // http://www.isr.lviv.ua/cornetpr.zip